Схема водоснабжения и водоотведения

города Бородино

Красноярского края

на период с 2013 по 2023г.

Бородино 2013

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. БОРОДИНО

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………. 8

Общая  часть ………………………………………………………………………. 11

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города	…………..17

  - Анализ структуры системы водоснабжения	17

  - Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения	19

1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия………………………………………………………………………………21

1.4.  Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций	28

1.5. Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	34

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	……………….42

2.1. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке	42

2.2.  Наличие коммерческого приборного учета воды	43

2.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	44

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	44

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	44

3.1.1. Фактическое потребление воды	44

3.1.2. Ожидаемое потребление воды	46

3.2. Описание структуры потребления воды	47

3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде изменения удельных расходов воды питьевого качества	47

3.3.1. Население                                                                                                            47

3.3.2. Бюджетные организации	48

3.3.3. Прочие потребители	48

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

4.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений	50

4.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	50

4.3. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водозабора	51

4.4. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды	51

4.5. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения	51

4.6. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	55

4.7. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций	55

4.8. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен	58

4.9. Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения	58

4.10. Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления 58

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	60

5.1. Оценка воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод	61

5.2. Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	62

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	62

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	65

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.	66

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  Г. БОРОДИНО

Содержание

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	71

1.1	Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования	…………………………………………………………………………………...711

1.2	Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски…………...….75

1.3	Сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них         78

1.4	Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального    образования……………………………                                       83

1.5	Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования……………………………………………………………………………83

1.6	Воздействие на окружающую среду………………………………………….84

1.7	Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения …………………………......................87

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	88

2.1	Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования………………………………………………………88

3. Прогноз объема сточных вод	89

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод……………………………………………………………………………89

3.1.1	Фактическое поступление сточных вод………………………………………89

3.1.2	Ожидаемое количество образующихся сточных вод………………………..90

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	91

4.1	Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки  сточных вод……………………………91

4.2	Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки  сточных вод……………………………91

4.3 	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод в существующих районах территории муниципального образования…………………………………………92

4.4	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку…………………………………………......................92

4.5	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения………..93

4.6	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения……………………………94

4.7	Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса…………94

4.8	Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров……………………………………………………………………………94

4.9	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения……………………………………94

4.10	Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения…………………………………………………………………………95

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	96

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения	97

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	101

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	101

Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения города Бородино на период до 2023 года  разработаны на основании следующих документов:

- техническое задание  на  разработку  схем  водоснабжения и водоотведения;

- генеральный план развития города;

- опорный план города;

-  проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения  и водоотведения,   по  прокладке  сетей  и  канализационных  коллекторов, насосным станциям;

-  эксплуатационная документация;

-  сроки эксплуатации  водопроводных  и  канализационных  систем;

-   данные технологического и коммерческого учета  объемов отпуска воды;

-   документы по хозяйственной и финансовой деятельности,  действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие;

-   статистическая отчетность организации   по  объемам  и  качеству воды  и  стоков.

Разработаны  схемы  водоснабжения  и  водоотведения  в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3  «О водоснабжении и водоотведении»,    постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  05.09.2013  № 782  «О  схемах  водоснабжения  и  водоотведения»,  регулирующими   всю систему взаимоотношений  по  обеспечению  устойчивого и надёжного снабжения потребителей  водой  питьевого  качества  и  водоотведению.

Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения города  Бородино  Красноярского  края  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;                                                                 «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Схемы включают в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- водозаборы;

- насосные станции;

- водоочистные сооружения;

- магистральные сети водоснабжения.

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Общая часть

Город Бородино - муниципальное образование, которое наделено статусом городского округа законом Красноярского края от 12.11.04 г. №12-2507 «Об установлении границ муниципального образования город Бородино и о наделении его статусом городского округа». Бородино является самостоятельным муниципальным образованием.

Город расположен на 184 км восточнее  краевого центра - города   Красноярска и в 18 км к юго-востоку от города Заозерный и ближайшей железнодорожной станции Заозерная.  Климат в городе резко континентальный, относится к таежной климатической зоне, почвы в основном подзолистые. Рельеф  местности  сложный,  с  большими перепадами по высоте

По численности постоянно проживающего населения (в настоящее время насчитывается 16,621 тыс. человек) относится к категории малых городов. Площадь территории составляет 34,180 тыс. кв. км, другие населенные пункты, входящие в ее состав отсутствуют.  В  связи  с  прекращением  роста  градообразующего угледобывающего  предприятия  «Разрез  Бородинский», рост  численности населения на расчетный период  по  прогнозу  до 2023  года  будет незначительный.  Из-за  замедления  роста  градообразующего  предприятия,  наблюдается  постепенный  отток  населения  работоспособного  возраста  в  другие  регионы.  Данная  ситуация  учитывается   при  формировании  прогноза   развития  систем  водоснабжения и  водоотведения  города  Бородино.

Функционально земельные  участки  города  Бородино  имеют    следующие  территориальные зоны:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	иные территориальные зоны

Подавляющую часть социальной инфраструктуры составляют объекты коммунального хозяйства,   являющиеся  муниципальной  собственностью.

Функциональное  назначение  объектов,  учреждений  и  предприятий в  городе разнообразно,  в том  числе:

•  предприятие  по  добыче  угля  открытым  способом;

•  многочисленные  мелкие  частные предприятия,  включая  торговлю;

•  три  общеобразовательных  школы;

•  детская  музыкальная  школа;

•  городской  дом  культуры  и  библиотеки;

•  санаторий-профилакторий;

•  центральная  городская  больница;

•  шесть  детских  дошкольных  учреждений;

•  два  почтовых  отделения;

•  автовокзал;

•  местная  газета  и  телевидение;

•  спортивный  комплекс  и  детско-юношеская спортивная школа;

•  ресурсоснабжающая  организация;

•  межмуниципальный  отдел  МВД  и  учреждения  юстиции;

•  администрация  города  и  ее  подразделения.

Это  лишь  не полный  перечень  объектов  городской  инфраструктуры,  которые  имеют  полную  степень  благоустройства,  в  том  числе  центральное  отопление,  водоснабжение  и  водоотведение.

Жилищный  фонд  города  состоит  из  114  многоквартирных  домов  этажностью  не  более 5-ти  и  1812  домов  частного  сектора  в  основном  одноэтажной  застройки  и  частично  2-х  этажные.   Характеристика  жилищного  фонда  города  Бородино  представлена  в  таблице  1.

Таблица  1:  Характеристика  жилищного фонда  по  материалу  стен.

| № по порядку | Величина этажности | К-во домов, ед. |  |  | Доля от всего жилого фонда в % | Доля от всего жилого фонда в зависимости от материала стен |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКД | ч/сект. | Всего |  | деревянные |  |  | кирпичные |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ед. | м2 | %/м2 | ед. | м2 | %/м2 | ед. | м2 | %/м2 | м2 |
| 1 | 1 | 3 | 1576 | 1579 | 82,0 | 949 | 49940 | 11,8 | 346 | 27680 | 6,5 | 284 | 19352,8 | 4,6 | 96973 |
| 2 | 2 | 27 | 236 | 263 | 13,7 | 8 | 1005 | 0,2 | 250 | 49119,8 | 11,6 | 5 | 1696,9 | 0,4 | 51822 |
| 3 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0,9 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 18135,5 | 4,3 | 0 | 0 | 0,0 | 18136 |
| 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 12437,7 | 2,9 | 0 | 0 | 0,0 | 12438 |
| 5 | 5 | 58 | 0 | 58 | 3,0 | 0 |  | 0,0 | 5 | 17563 | 4,1 | 53 | 214962 | 50,7 | 232525 |
| 6 | 6 и выше | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 11807,8 | 2,8 | 11808 |
| 7 | Итого, ед. | 114 | 1812 | 1926 |  | 957 | 50945 | 0,0 | 626 | 124936 | 0,0 | 343 | 247819 | 0,0 | 423700 |
| 8 | Итого, % | 5,9 | 94,1 | 100,0 | 100,0 |  |  | 12,0 |  |  | 29,5 |  |  | 58,5 | 100,0 |

Степень  благоустройства  жилищного  фонда  города  считается  достаточно  высокой  и   характеризуется  следующими  показателями,  представленными  в  таблице  2.

Таблица  2:  Характеристика  жилищного фонда  по  степени  благоустройства.

| № по порядку | Виды благоустройства | Благоустроенная общая площадь, в тыс. кв. м | То же, в % к сумме по городу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электричество | 423,7 | 100,0 |
| 2 | Водопровод | 372,6 | 87,9 |
| 3 | Канализация | 361,6 | 85,3 |
| 4 | Центральное отопление | 336,00 | 79,3 |
| 5 | Горячее водоснабжение | 336,00 | 79,3 |
| 6 | Газ (сетевой) | 0 | 0 |
| 7 | Газ (сжиженый) | 0 | 0 |
| 8 | Ванны (душ) | 356,6 | 84,2 |

Существующий  в  городе  строительный  фонд  (общественные, административные здания,  включая  жилой  фонд) по  районам  застройки  представлен  в  таблице  3.

Таблица 3: Характеристика существующего строительного фонда.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | В целом по городу | В том числе по районам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №1 Южный | №2 Зеленый | №3 Стахано-вский | № Централь-ный | №5 Первомай-ский | №6 Восточ-ный | №7 Кировс-кий |
| 1 | Общая площадь строительного фонда | м2 общей площади / % | 599977,3 | 22174,0 | 138881,1 | 171559,4 | 88597,9 | 15583,8 | 58571,3 | 7856,2 |
|  |  |  | 100,0 | 3,7 | 23,1 | 28,6 | 14,8 | 2,6 | 9,8 | 1,3 |
| 2 | Количество квартир | ед. / % | 8854,0 | 127,0 | 2183,0 | 2698,0 | 1767,0 | 238,0 | 600,0 | 70,0 |
|  |  |  | 100,0 | 1,4 | 24,7 | 30,5 | 20,0 | 2,7 | 6,8 | 0,8 |
| 3 | Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 общей площади / % от общего количества жилого фонда | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  | - водопроводом |  | 455785,4 | 17769,4 | 135524,6 | 171494,9 | 66106,0 | 2477,1 | 24588,4 | 2795,8 |
|  |  |  | 76,0 | 80,1 | 97,6 | 100,0 | 74,6 | 15,9 | 42,0 | 35,6 |
|  | - канализацией |  | 442329,6 | 17244,8 | 131523,6 | 166432,0 | 64154,4 | 2404,0 | 23862,5 | 2713,3 |
|  |  |  | 73,7 | 77,8 | 94,7 | 97,0 | 72,4 | 15,4 | 40,7 | 34,5 |
|  | - центральным отоплением |  | 411014,2 | 16024,0 | 122212,2 | 154649,2 | 59612,5 | 2233,8 | 22173,1 | 2521,2 |
|  |  |  | 68,5 | 72,3 | 88,0 | 90,1 | 67,3 | 14,3 | 37,9 | 32,1 |
|  | - горячим водоснабжением |  | 411014,2 | 16024,0 | 122212,2 | 154649,2 | 59612,5 | 2233,8 | 22173,1 | 2521,2 |
|  |  |  | 68,5 | 72,3 | 88,0 | 90,1 | 67,3 | 14,3 | 37,9 | 32,1 |
| 4 | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2 общей площади / чел. | 25,49 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.  Продолжение

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | В целом по городу | В том числе по районам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №8 Северный | №9 Овражный | №10 Набережный | №11 Луговой | №12 Пашенный | №13 Горный |
| 1 | Общая площадь строительного фонда | м2 общей площади / % | 599977,3 | 68410,0 | 21470,0 | 6873,7 | - | - | - |
|  |  |  | 100,0 | 11,4 | 3,6 | 1,1 | - | - | - |
| 2 | Количество квартир | ед. / % | 8854,0 | 859,0 | 253,0 | 59,0 | - | - | - |
|  |  |  | 100,0 | 9,7 | 2,9 | 0,7 | - | - | - |
| 3 | Обеспеченность инженерным оборудованием: | м2 общей площади / % от общего количества жилого фонда | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - водопроводом |  | 455785,4 | 31975,5 | 0 | 3053,6 | - | - | - |
|  |  |  | 76,0 | 46,7 | 0 | 44,4 | - | - | - |
|  | - канализацией |  | 442329,6 | 31031,5 | 0 | 2963,5 | - | - | - |
|  |  |  | 73,7 | 45,4 | 0 | 43,1 | - | - | - |
|  | - центральным отоплением |  | 411014,2 | 28834,6 | 0 | 2753,7 | - | - | - |
|  |  |  | 68,5 | 42,1 | 0 | 40,1 | - | - | - |
|  | - горячим водоснабжением |  | 411014,2 | 28834,6 | 0 | 2753,7 | - | - | - |
|  |  |  | 68,5 | 42,1 | 0 | 40,1 | - | - | - |
| 4 | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2 общей площади / чел. | 25,49 | - | - | - | - | - | - |

По генеральному  плану  развития  города  прогнозируется прирост площадей жилищного и общественного фонда в городе Бородино в период с 2013 по 2028 года на уровне 165,57 тыс. м2.  Наибольший прирост строительных площадей к 2028  году прогнозируется на территориях новых жилых   кварталов   Луговой,  Пашенный  и  Горный  за  счет  развития  индивидуального  жилищного  строительства.   Прирост  благоустроенного  жилья  планируется  также   за  счет  нового  строительства   в  связи  с  реализацией  программы  по  переселению  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилья.  По  данным  статистики,   на  1  жителя  города  Бородино    приходится  24,9  м2  площади  жилых  помещений,  в  то  время  как  средний  по  Красноярскому  краю  этот  показатель  составляет  22,7  м2  на  1  жителя.   Относительно  высокий  уровень  благоустройства  города  и  строительство  нового  жилья  предполагают  обеспечение  надежной  работы  объектов  коммунальной  инфраструктуры  и  ее  развитие.

Центральное отопление  и  горячее  водоснабжение  объектов  городской  застройки  осуществляется  от  четырех  котельных,  в  том  числе:

•  котельная  №1,  производительностью    90,72  Гкал/час;

•  котельная  №2,  производительностью    80   Гкал/час;

•  котельная  ГРП,  производительностью    1,52  Гкал/час;

•  котельная  очистных  сооружений,  производительностью   1,32  Гкал/час.

Тепловые сети города разветвленные, кольцевые с открытым водоразбором.   Существующая система горячего водоснабжения города - централизованная с непосредственным водоразбором из тепловых сетей.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города

  - Анализ структуры системы водоснабжения

Муниципальное образование г.Бородино имеет обособленную централизованную систему водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на три составляющие:

подъем и транспортировка воды на водозаборные сооружения;

подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

транспортировка питьевой воды потребителям г.Бородино, п.Ирша, пгт.Урал.

Существующая система водоснабжения города включает в себя следующие элементы:

водозабор из подземного источника артезианскими скважинами –5 шт, в том числе:

- - Рабочие – 4 шт. (№ 3, 4, 5, 7);

- - Затампонированная – 1 шт. (№6).

Водозабор с поверхностных источников:

- - река Рыбная;

- - Баргинское водохранилище.

система магистральных водоводов от водозаборных скважин и поверхностных источников до насосно-фильтровальной станции;

насосно-фильтровальная станция 1-ой и 2-ой очереди;

насосные станции 1-го, 2-го, 3-его подъема;

резервуары чистой воды 2шт. по 600м3;

магистральные водопроводные сети от НФС до водобаков г.Бородино;

водобаки г.Бородино 8шт. железобетонных резервуаров;

магистральные и разводящие водопроводные сети по г.Бородино.

Расположение элементов системы водоснабжения города Бородино представлено на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Расположение элементов системы водоснабжения г. Бородино

Постановлением Главы г.Бородино №1458 от 31.12.2013г. «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Бородино» было определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования города Бородино общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания», являющееся единственной организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в границах указанной территории.

Существующая система горячего водоснабжения города - централизованная с непосредственным водоразбором из тепловых сетей.

Количество обслуживаемых жителей – 16547 человек по состоянию на 2013 год.

  - Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

В качестве источников централизованного питьевого и технического водоснабжения используются два поверхностных водоема: река Рыбная и Баргинское водохранилище, а также групповой подземный водозабор в пос. Урал, состоящий из 5 артскважин (четыре действующие, одна законсервирована).

Водозабор  р. Рыбная: створ водозабора расположен на правом берегу в 106 км. от устья, в 4 км. западнее с. Рыбное Рыбинского района. Длина реки 288 км, площадь водосбора 4820 км2, глубина в месте водопользования: максимальная – 6 м, минимальная – 0,4 м, средняя глубина – 2 м. Координаты места водопользования 55048′17″ (с.ш.); 94044′02″ (в.д.). Здание водозабора на реке Рыбной огорожено по периметру 30х40.

Вода, забираемая из р. Рыбная, через приемный колодец перекачивается насосами по асбестоцементному трубопроводу Ø400мм протяженностью L=12798м проложенному на глубине трех метров, и поступает в промежуточный бак в д. Точильное и далее самотеком на водозаборные сооружения п. Урал.

Водозабор Баргинского водохранилища: створ водозабора расположен на правом берегу в 42км. от устья р. Барга, в черте п. Урал Рыбинского района. Координаты водозабора 55053′43′′ (с.ш.); 94045′22′′ (в.д.). Объем Баргинского водохранилища 2800 тыс.м3. Площадь зеркала воды составляет 1,2-1,6 км2. Длина водохранилища 1000 м, ширина составляет 750 м. Средняя глубина 1,5-2,5 м, глубина в месте водозабора составляет 2,8 м.

Подземный водозабор:

Скважина №3 (475) действующая круглосуточно расположена на юго-западе окраины пгт. Урал, 80 м от существующей автодороги, в границах Баргинского МПВ.

Скважина №4 (150/2) действующая круглосуточно расположена на юго-западе окраины пгт. Урал, в границах Баргинского  МПВ.

Скважина №5 (444) действующая круглосуточно расположена в пгт. Урал, в 30 м от здания насосно-фильтровальной станции (НФС).

Скважина №7 (445) действующая круглосуточно расположена в пгт. Урал, в 40 м от ж/д линии и в 0,3 км от уреза р. Барга, в границах Баргинского МПВ.

Над всеми действующими артскважинами возведены павильоны, оборудованы пробоотборники. Все артскважины имеют железобетонное ограждение с воротами и обеспечены автомобильными подъездами.

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.

Принципиальная схема водозаборов представлена на рисунке 1.2.

Основная информация по скважинам приведена в таблице 1.2.

Рисунок 1.2.

Таблица 1.2.

Характеристика водозаборных скважин подземного водозабора

в пгт. Урал Рыбинского района Красноярского края (Баргинское МППВ)

| № скважины № по паспорту | Глубина скважины, м | Проектируемый дебет водозабора, м3/сут | Статический уровень, м | Допустимое понижение, м, Sдоп | Глубина установки насоса, м | Марка насоса | q, л/сек | Расчетное понижение, м | Запасы подземных вод по категории А, тыс. м3 / сут | Запасы подземных вод по категории В, тыс. м3 / сут | Утвержденные запасы подземных вод, всего по Баргинскому МППВ, тыс. м3 / сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 475 | 236,0 | 1575 | 24,6 | 62,75 | 120 | ЭЦВ 10-65-150 | 0,16 | 49,58 | 3,964 | 2,336 | 6,3 |
| 4 4-150/2 | 257,4 | 1575 | 20 |  | 150 | ЭЦВ 8-40-180 |  | 25,86 |  |  |  |
| 5 444 | 239,3 | 1575 | 41,25 |  | 96 | ЭЦВ 8-40-150 | 0,41 0,74 | 21,06 |  |  |  |
| 6 446 | 199,5 | - | - |  | законсервирована |  |  |  |  |  |  |
| 7 445 | 237,0 | 1575 | 12 |  | 150 | ЭЦВ 10-65-150 | 7,40 4,15 1,77 | 27,4 |  |  |  |

  - Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия

Территория НФС имеет бетонное ограждение по периметру, благоустроена, озелена. Имеется охрана, исключающая допуск посторонних лиц на территорию. Вся  территория освещена.

В состав НФС входят следующие  строения и сооружения: хлораторная, здание водоподготовки, водобаки (РЧВ), насосная станция 2-го подъема.

Водопроводная очистная станция (1-ой и 2-ой очереди) предназначены для подготовки питьевой воды из открытых источников водоснабжения с содержанием взвешенных частиц от 100 до 1000мг/л. На станции принят следующий метод очистки: обработка реагентами, осветление в осветлителях со взвешенным осадком, фильтрование на скорых фильтрах. Режим работы очистных сооружений принят равномерный, круглосуточный.

Обеззараживание воды происходит гипохлоритом натрия. Находящийся в растворе активный хлор окисляет вещества, входящие в состав протоплазмы клеток болезнетворных бактерий. Гипохлорит натрия по своей бактерицидной активности и влиянию на химические показатели качества обрабатываемой воды равноценен действию хлора, а именно:

- Обеспечивает безопасность воды в эпидемиологическом отношении;

- Снижает цветность;

- Снижает содержание окисляемых активным хлором загрязнений;

- Повышает экологическую и гигиеническую безопасность производства;

- Снижает коррозию оборудования и трубопроводов.

Все технологическое оборудование установки обеззараживания воды гипохлоритом  натрия размещается в помещении 5,65м х 5,7м в существующей хлораторной, а именно:

- Полиэтиленовые баки-хранилища для приема и хранения гипохлорита натрия объемом 8м3 каждый.

- Полиэтиленовые расходные баки: 1 рабочий, 1 резервный для хранения и дозирования гипохлорита натрия объемом 780 л каждый.

- Два центробежных насоса для перекачки гипохлорита натрия: 1 рабочий, 1 резервный.

- Насосы-дозаторы – 6шт.: 3 рабочих, 3 резервных.

- Реагентопроводы из химически стойких материалов.

Из транспортировочных емкостей, соединяющимися гибким кислостойким шлангом со всасывающей линией перекачивающих насосов, гипохлорит натрия концентрацией 120гр/л  перекачивается в баки-хранилища.

Из баков-хранилищ этими же насосами гипохлорит натрия перекачивается в расходные баки. Гипохлорит натрия из расходных баков насосами дозаторами ДМЕ19  подается в обрабатываемую воду.

Хлораторная оборудована приточно-вытяжной вентиляцией.

Проектная мощность НФС составляет 12,5 тыс.м3/сут., в том числе первая очередь - 7,5тыс.м3/сут.(не работает), вторая – 5 тыс.м3/сут. На НФС установлено оборудование: 2 смесителя, 5 осветлителей и 10 фильтров.

Подача гипохлорита натрия производится в трубопровод до  смесителя (первичное хлорирование), где смешивается с водой и в трубопровод после фильтров (вторичное хлорирование), затем хлорированная вода поступает на осветлители, где происходит оседание взвешенных частиц, и далее подается на скорые фильтры. В качестве фильтрующего материала используется розовый песок  фирмы «Аргалит».

Смеситель 1-ой очереди – вертикальный перегородочного типа V-15,5м3 и смеситель 2-ой очереди - вихревого типа с конической нижней частью V-7,5м3, что обеспечивает наилучшее смешение реагентов.

Осветлители со взвешенным осадком радиального - 2шт. (1-ая очередь) и коридорного типа -3шт. (2-ая очередь), в количестве 5-ти штук. Пройдя слой взвешенного осадка, вода собирается в желоба и поступает в карман, а затем предварительно осветленная вода  поступает на фильтры.

Завершающим этапом освобождения воды от взвешенных веществ является фильтрование. Этот процесс осуществляется путем пропуска воды через слой фильтрующего материала определенной высоты. Эффект фильтрования зависит от количества и размеров взвешенных веществ в воде, от величины зерен фильтрующей среды и скорости фильтрования.

Осветленная вода после отстаивания, с содержанием взвешенных частиц 8-12 мг/дм3, поступает по трубопроводу диаметром 500мм на фильтры сверху вниз. Взвешенные вещества, поступающие на скорые фильтры, неустойчивы и способны прилипать к зернам фильтрующего материала, поры которого, по мере работы фильтра, заполняются этой взвесью, и сопротивление движению воды через загрузку возрастает. Кроме того, загрязнение по мере  фильтрования воды проникают на большую глубину и могут оставаться в фильтрате, ухудшая его качество. Постепенно количество загрязнений, увеличивается, потери  напора в загрузке возрастают, и скорость фильтрации уменьшается. В этом случае проводят отключение фильтра на промывку (регенерацию фильтра).

Регенерация фильтра – восстановление его фильтрующей способности, производится промывкой. Для этого прекращается подача воды на фильтр, после того как уровень воды в фильтре становится менее 2м над фильтрующей загрузкой, закрывается задвижка на выход чистой воды из фильтра. Затем открывается дренажная и промывочная задвижки. Включается промывочный насос фильтрующей загрузки. Взрыхление производится обратным потоком воды снизу вверх. Во время промывки фильтрующая загрузка взрыхляется потоком, частицы песка отмываются от прилипших к ним загрязнений.

Промывка фильтров производится в зависимости от качества воды в источниках, в основном 1 раз в сутки, в паводковый период – 2 раза в сутки из-за повышенного содержания взвешенных веществ в воде и мутности исходной воды.

В паводковый период для дополнительной очистки воды используется коагулирование, в качестве коагулянта используется сернокислый алюминий, праестол. Коагулянт доставляется на фильтровальную станцию автотранспортом и хранится в баках хранилищах в сухом и замоченном виде. Из отстойной части баков хранилищ крепкий раствор коагулянта забирается при помощи поплавка и перепускается в расходные баки, где разбавляется водой до 5% концентрации. Коагулянт  поступает в трубопровод обрабатываемой воды до смесителя. Праестол в карман смесителя с разрывом во времени 1-2мин.

Контроль качества сточных вод проводится согласно «Схемы аналитического контроля».

Вода после водоподготовки поступает в 2 резервуара (водобака) чистой воды, соединенные между собой. Сюда же поступает и вода из подземных водоисточников, где смешивается и подается населению.

На всех этапах водоподготовки проводится лабораторный контроль аттестованной  лабораторией ООО «Строительная компания». Контроль исходной воды проводится по микробиологическим и химическим показателям. Контроль за содержанием остаточного хлора проводится на всех этапах водоподготовки в соответствии с санитарными требованиями. Микробиологический контроль проводится из водобаков 3 раза в смену.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в ООО «Строительная компания» разработана «Рабочая программа» по контролю качества воды источников водоснабжения в распределительной сети холодного и горячего водоснабжения и воды стоков НФС.

Контроль качества воды по химическим показателям осуществляется по договору №391 от 30.08.2012г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», аккредитованной 12.12.2008г. и ФБУ «ЦЛАТИ по Сибирскому федеральному округу» по договору №67/33-К от 25.02.2013г., аккредитованной 26.12.2011г.

Контроль воды по микробиологическим показателям проводит микробиологическая лаборатория ООО «Строительная компания», имеющая разрешение на работу с возбудителями соответствующей группы патогенности и лицензию на выполнение этих работ.

Данные лабораторных испытаний приведены в Таблице 1.3.

| Наименование определений | ГН 2.1.5. 1315-03 | Размерность | Январь 2013 |  |  |  |  |  |  |  | МВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рыбная | Баргинское водохранилище | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Размерность | Скв.№3 | Скв.№4 | Скв.№5 | Скв.№7 |  |
| Общее число микроорг. (ОМЧ) | не нормир. | шт. | 81 | 32 | <10 | Шт. | <1 | <1 | <1 | <1 | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | <1000 | шт. | 2900 | 17 | Отс. | Шт. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 |
| Термотолер. колиф. бактерии (ТКБ) | <100 | шт. | 2900 | 17 | Отс. | Шт. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | Не обн. | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 |
| Запах | 3 | балл | 1 | 2 | 2 | Балл. | 1 | 1 | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус |  |  |  |  | 2 | Балл. | 2 | 1 | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | норматив отсутствует | градус | 16,4 | 25,2 | 20 | Градус. | 8.5 | 14,1 | 9,8 | 13,5 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| Мутность | норматив отсутствует | мг/л | 1,6 | 1,95 | 1,5 | мг/л | 1 | 1 | 1 | 1,2 | ГОСТ 3351-74 |
| Водородный показатель (pH) | 6,5-8,5 | ед. pH | 7,9 | 7,3 | 6-8,5 | ед. pH | 7,1 | 6,4 | 7 | 7,1 | ИСО 10523-94 |
| Общая минерализ. (сухой остаток) | 1000 | мг/л | 260 | 272 | 1000 | мг/л | 460 | 396 | 512 | 416 | ГОСТ 18164-72 |
| Жесткость общая | норматив отсутствует | мг*экв/л | 5,1 | 6,2 | 7 | мг*экв/л | 4,7 | 7,6 | 7,5 | 5,2 | ГОСТ Р 52407-2005 |
| Окисляемость перманганантная | 7-20 | мг/л | 4,96 | 5,2 | 5 | мг/л | 4,8 | 3,4 | 4,6 | 3,6 | ИСО 8467-93 |
| Нефтепродукты | 0,3 | мг/л | 0,028 | 0,023 | 0,1 | мг/л | 0,014 | 0,057 | 0,008 | 0,016 | ПНД Ф 4.1:2:4.168-2000 |
| Поверхностно-активные в-ва (ПАВ) | 0,3 | мг/л | <0,01 | <0,01 | 0,5 | мг/л | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ГОСТ 51211-98 |
| Фенольный индекс | 0,25 | мг/л | 0,0011 | 0,0021 | 0,25 | мг/л | 0,0015 | <0,0005 | <0,0005 | 0,00040 | ФР.1.31.2000.00156 ПНД Ф 14.1:2.105-97 |
| Взвешенные в-тва | 0,75 | мг/л | 15 | 17 |  | мг/л |  |  |  |  | ПНДФ14.1:2:4.25409 |
| Аммония - ион | 1,5 | мг/л | <0,1 | <0,1 | 1,5 | мг/л | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ГОСТ 4192-82 |
| Алюминий | 0,5 | мг/л | <0,1 | <0.04 | 0,5 | мг/л | <0,04 | 0,12 | 0,15 | <0,04 | ГОСТ 18165-89 |
| Железо | 0,3 | мг/л | 0,21 | 0,28 | 0,3 | мг/л | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,51 | ГОСТ 4011-72 |
| Кадмий | 0,001 | мг/л | <0,0001 | <0,0001 | 0,001 | мг/л | 0,0007 | <0,0001 | <0.0001 | <0,0001 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Марганец | 0,1 | мг/л | <0,032 | <0,01 | 0,1 | мг/л | 0,032 | 0,0019 | 0,04 | 0,04 | ГОСТ 4974-72 |
| Медь | 1 | мг/л | <0,02 | <0,02 | 1 | мг/л | 0,00084 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Никель | 0,1 | мг/л |  |  | 0,1 | мг/л |  |  |  |  | ПНДФ14.1:2:4.21406 |
| Нитрат-ион | 45 | мг/л | <0,5 | <0,5 | 45 | мг/л | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | ГОСТ 18826-73 |
| Нитрит-ион | 3,3 | мг/л | <0,002 | <0,002 | 3,3 | мг/л | 0,038 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | ГОСТ 4192-82 |
| Сульфаты | 500 | мг/л | 25,8 | 50,1 | 500 | мг/л | <10 | 14 | 38 | 26,8 | ГОСТ Р 52964-2008 |
| Фториды | 1,5 | мг/л | 0,65 |  | 1,5 | мг/л | 0,74 | 0,74 |  |  | ГОСТ 4386-89 |
| Хлориды | 350 | мг/л | 6,5 | 11 | 350 | мг/л | <10 | 10,3 | 12,5 | 5,1 | ГОСТ 4245-72 |
| Хром | 0,05 | мг/л | <0,03 | <0,03 | 0,05 | мг/л | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | ИСО 11083-94 |
| Цинк | 5 | мг/л | <0,01 | <0,01 | 1 | мг/л | 0,039 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Полифосфаты | 3,5 | мг/л |  |  | 3,5 | мг/л |  |  |  |  | ГОСТ 18309-72 |
| Свинец | 0,01 | мг/л | <0,001 | <0,001 | 0,01 | мг/л | 0,006 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| ХПК | 15 | мгО2/л | 15 | 19,6 |  |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2.100-97 |
| БПК5 | 2 | мгО2/л | 3,7 | 3,6 |  |  |  |  |  |  | ИСО 5815-89 |
| Растворенный кислород | Не менее 4,0 | мгО2/л | 6,8 | 7,3 |  |  |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2.101-97 |
| Бенз(а)пирен | 0,00001 | мг/л | <0,000001 |  | 0,005 | мг/л |  | <0,000001 |  |  | ПНДФ14.1:2:4.18602 |

  - Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций

Насосная станция «Рыбная»

Здание насосной станции выполнено из кирпича, общая площадь 160,9 м2 , насосная заглублена на 3,5 метра, оборудована 3 насосами: двумя резервными насосами марки 1Д320-50 производительностью 320 м3/час и насосом марки NB-125-400, одним рабочим насосом марки NB 125-400 производительностью 1000 м3/час. Электродвигатели к насосам мощностью 90 кВт и 55 кВт, число оборотов 1480 об./мин.

Схема насосной станции представлена на рисунке 1.4.1

Рисунок 1.4.1

Насосная станция первого подъема (Баргинское водохранилище)

Здание насосной станции выполнено из кирпича, общей площадью 157,5 м2, станция заглублена на 3,4 метра, год ввода 1960,  оборудована 2 насосами: одним резервным насосом марки 1Д320-50а производительностью 300м3/час, одним рабочим насосом марки 1Д320-50а производительностью 300м3/час. Электродвигатели к насосам мощностью 55 кВт и 55 кВт, число оборотов 1480 об./мин.

Схема насосной станции 1-го подъема представлена на рисунке 1.4.2

Рисунок 1.4.2

Насосная станция второго подъема (п.Урал)

Здание насосной станции выполнено из кирпича, общей площадью 104,4м2, оборудована 3 насосами: двумя резервными насосами марки ЦН 400-210 производительностью 400 м3/час, рабочий насос марки ЦН 400-210 производительностью 400 м3/час. Электродвигатели к насосам мощностью 315кВт, 2 по 400кВт, число оборотов 1500об./мин.

Схема насосной станции представлена на рисунке 1.4.3

Рисунок 1.4.3

Насосная станция третьего подъема (п.Ирша)

Здание насосной станции выполнено из кирпича, общей площадью 246,1м2, год ввода 1960, оборудована 3 насосами: одним рабочим насосом марки ЦН 400-105 производительностью 400м3/час и двумя резервными насосами марки ЦН 400-210 производительностью 400м3/час. Электродвигатели к насосам мощностью 400кВт, 400кВт и 250кВт, число оборотов 1500об./мин.

Схема насосной станции представлена на рисунке 1.4.4

Рисунок 1.4.4

Насосная станция второго подъема подземного водозабора оборудована 2 насосами: одним резервным насосом марки 1Д 315-50а производительностью 300м3/час и одним рабочим насосом марки 1Д 320-50а производительностью 300м3/час. Электродвигатели к насосам мощностью 55 кВт и 90 кВт, число оборотов 1460об./мин. и 2960об./мин.

На артскважине № 3 установлен глубинный насос марки ЭЦВ-10-65-150 производительностью 65м3/час. Электродвигатель к насосу мощностью 45кВт, число оборотов 3000об./мин.

На артскважине № 4 установлен глубинный насос марки ЭЦВ-8-40-180 производительностью 40м3/час. Электродвигатель к насосу мощностью 32кВт, число оборотов 3000об./мин.

На артскважине № 5 установлен глубинный насос марки ЭЦВ-8-40-180 производительностью 40м3/час. Электродвигатель к насосу мощностью 27кВт, число оборотов 3000об./мин.

На артскважине № 7  установлен глубинный насос марки ЭЦВ-10-65-151 производительностью 65 м3/час. Электродвигатель к насосу мощностью 45 кВт, число оборотов 3000 об./мин.

Водобаки НФС п.Урал   - 2 резервуара чистой воды V-600м3.

Водобаки п.Ирша   - 2 резервуара V-600м3.

Водобаки г. Бородино

8 железобетонных резервуаров чистой воды, построенных в самой высокой точке местного рельефа.

2 резервуара емкостью по 800 м3  введены в эксплуатацию в 1960 году, круглые в плане, диаметром 15м, высотой 5м.

6 резервуаров емкостью по 1000м3  введены в эксплуатацию в 1972 году, квадратные в плане 12х14м, высотой 6м.

На обвязочных трубопроводах установлена запорная арматура, все резервуары оборудованы сигнализацией, на приходных и расходных нитках установлены коммерческие приборы учета расхода воды.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.4.5

Таблица 1.4.5

Характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность кВт |
| 1 | Насосная «Рыбная» (Красноярский край, Рыбинский район, р. Рыбная) |  | NB-125-400 | 297 | 61,8 | 90 |
|  |  |  | 1Д 320-50 | 320 | 61,8 | 55 |
|  |  |  | NB-125-400 | 297 | 61,8 | 90 |
| 2 | Насосная «1-го подъема» (Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал) |  | Д 320-50а | 300 | 39 | 55 |
|  |  |  | Д 320-50а | 300 | 90 | 55 |
| 3 | Насосная «2-го подъема» (Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал) | 2х600м3 | ЦН 400х210 | 400 | 210 | 315 |
|  |  |  | ЦН 400х210 | 400 | 210 | - |
|  |  |  | ЦН 400х210 | 400 | 210 | 400 |
| 4 | Насосная «3-го подъема» (Красноярский край, Рыбинский район, п. Ирша) | 2х600м3 | ЦН 400х105 | 400 | 105 | 250 |
|  |  |  | ЦН 400/210 | 400 | 210 | 400 |
| 5 | Насосная 2-го подъема подземного водозабора (Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал) | 1х100м3 | Д 320-50а | 300 | 39 | 55 |
|  |  |  | 1Д 315-50а | 300 | 36 | 90 |
| 6 | Скважина №3 | - | ЭЦВ-10-65-150 | 65 | 150 | 45 |
| 7 | Скважина №4 | - | ЭЦВ-8-40-180 | 40 | 180 | 32 |
| 8 | Скважина №5 | - | ЭЦВ-8-40-180 | 40 | 180 | 27 |
| 9 | Скважина №7 | - | ЭЦВ-10-65-150 | 65 | 150 | 45 |

  - Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Общая протяженность водопроводной сети города составляет 103,75 км.

Для отбора воды на тушение пожаров на водопроводной сети установлены пожарные гидранты. Степень износа сетей составляет 67,5%.

Ежегодная плановая замена сетей в рамках капитального ремонта составляет всего лишь 1 % от общей протяженности сети.

Необходима замена более 70% водопроводных сетей.

Контроль качества питьевой воды осуществляется аттестованной лабораторией ООО «Строительная компания», лабораторией ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в соответствии с рабочей программой производственного контроля по микробиологическим, органолептическим, химическим и радиологическим показателям. Программой определены точки отбора проб, перечень определяемых показателей, количество проб в течение года, периодичность отбора.

Химико-бактериологические показатели питьевой воды, поступающей в разводящие сети, за исключением незначительных эпизодических превышений, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1.

Содержание загрязняющих веществ в питьевой воде

| № п/п | Показатели | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Ед.изм. | Фактическая концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная | максимальная |
| 1 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | <10 | шт. | <1 | 2 |
| 2 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Отс. | шт. | Не обн. | Не обн. |
| 3 | Термотолер. колифор. бактерии (ТКБ) | Отс. | шт. | Не обн. | Не обн. |
| 4 | Запах | 2 | балл | 0 | 1 |
| 5 | Вкус/привкус | 2 | балл | 0 | 1 |
| 6 | Цветность | 20 | градус | <5 | 18,7 |
| 7 | Мутность | 1,5 | мг/л | <1 | 1,5 |
| 8 | Водородный показатель (pH) | 6-8,5 | pH | 6,7 | 7,5 |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 | мг/л | 256 | 478 |
| 10 | Жесткость общая | 7 | мг*экв/л | 4,8 | 7 |
| 11 | Окисляемость перманганантная | 5 | мг/л | 2,7 | 4,5 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,1 | мг/л | 0,011 | 0,032 |
| 13 | Поверхнос.-активные вещества (ПАВ) | 0,5 | мг/л | <0,01 | <0,025 |
| 14 | Фенольный индекс | 0,25 | мг/л | <0,0005 | 0,0037 |
| 15 | Аммония-ион | 2 | мг/л | 0,015 | 0,1 |
| 16 | Алюминий | 0,5 | мг/л | <0,04 | <0,04 |
| 17 | Железо | 0,3 | мг/л | 0,09 | 0,52 |
| 18 | Кадмий | 0,001 | мг/л | <0,0001 | 0,0008 |
| 19 | Марганец | 0,1 | мг/л | <0,01 | 0,039 |
| 20 | Медь | 1 | мг/л | <0,02 | 0,14 |
| 21 | Нитрат-ион | 45 | мг/л | <0,5 | 3,3 |
| 22 | Нитрит-ион | 3 | мг/л | <0,002 | 0,06 |
| 23 | Сульфаты | 500 | мг/л | 11 | 44,4 |
| 24 | Фториды | 1,5 | мг/л | 0,24 | 0,63 |
| 25 | Хлориды | 350 | мг/л | 8 | 12 |
| 26 | Хром | 0,05 | мг/л | <0,03 | <0,03 |
| 27 | Цинк | 5 | мг/л | <0,01 | 0,48 |
| 28 | Свинец | 0,03 | мг/л | <0,001 | 0,005 |
| 29 | Хлор | 1,2 | мг/л | 0,71 | 0,78 |
| 30 | Хлороформ | 0,06 | мг/л | 0,0113 | 0,0144 |
| 31 | Бенз(а)пирен | 0,00001 | мг/л | <0,000001 | <0,000002 |
| 32 | Мышьяк | 0,5 | мг/л | 0,01 | 0,01 |

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2.

| № п/п | Адрес | Год ввода | Диаметр труб, м | Протяженность участков, м | Материал труб | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водовод от насосной "Рыбная" до насосной 1-го подъема | 1960 | 0,400 | 12 798 | асбест | подземная |
| 2 | Водовод Урал-Бородино (от подземного источника) | 2000 | 0,530 | 10 730 | сталь | подземная |
| 3 | 2-я нитка водовода насосной "Ирша" до водобаков г. Бородино | 1966 | 0,400 | 7 850 | сталь | подземная |
| 4 | Водовод от насосной 1-го подъема до НФС | 1960 | 0,250 | 850 | сталь | подземная |
| 5 | 1-я ниткка водовода от НФС до насосной "Ирша" | 1960 | 0,250 | 5 346 | сталь | подземная |
| 6 | 1-я нитка водовода от насосной "Ирша" до водобаков г. Бородино | 1960 | 0,250 | 8 074 | сталь | подземная |
| 7 | Водовод Урал-Бородино (от подземного источника) | 2000 | 0,159 | 153 | сталь | подземная |
| 8 | 2-я нитка водовода от НФС до насосной "Ирша" | 1976 | 0,300 | 5 931 | чугун | подземная |
| ИТОГО МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ - 51,732км |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3-я нитка водопровода от водобаков до котельной № 1 | 1982 | 0,219 | 2 140 | сталь | подземная |
| 10 | Водопровод от водобаков до котельной № 1 - 2-я нитка | 1967 | 0,200 | 1 950 | сталь | подземная |
| 11 | Водопроводные сети к колбасному цеху | 1994 | 0,133 | 219 | сталь | подземная |
| 12 | Водопроводные сети к колбасному цеху | 1994 | 0,089 | 45 | чугун | подземная |
| ИТОГО СЕТИ ПРОМПЛОЩАДКИ - 4,354км |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Магистральный водопровод квартала "Б" | 1983 | 0,219 | 26 | сталь | подземная |
| 14 | Магистральный водопровод квартала "Б" | 1983 | 0,200 | 1 747 | сталь | подземная |
| 15 | Вынос наружных сетей водопровода в квартале "Б" | 1981 | 0,200 | 266 | сталь | подземная |
| 16 | водопровод у 80-ти квартир.дому с женской консультац. | 1986 | 0,200 | 151,00 | сталь | подземная |
| 17 | ЦТП | 2000 | 0,200 | 20,50 | сталь | подземная |
| 18 | Водопровод по ул. Маяковского | 1950 | 0,150 | 800,00 | сталь | подземная |
| 19 | Водопровод по ул. Лермонтова | 1970 | 0,150 | 420,00 | сталь | подземная |
| 20 | Водопровод к дому № 19 | 1983 | 0,150 | 95,00 | сталь | подземная |
| 21 | Водопровод к дому № 13 | 1 987 | 0,150 | 105,00 | сталь | подземная |
| 22 | Водопровод на больничный комплекс | 1988 | 0,150 | 433,00 | сталь | подземная |
| 23 | Водопровод к дому № 15 | 1991 | 0,150 | 195,00 | сталь | подземная |
| 24 | Два 62-х квартирных дома в квартале 27 | 1994 | 0,150 | 274,00 | сталь | подземная |
| 25 | Водопроводная сеть в квартале 23 | 1996 | 0,150 | 292,00 | сталь | подземная |
| 26 | Водопровод по ул. Нагорной | 1990 | 0,133 | 285,00 | сталь | подземная |
| 27 | Водопровод к бойлерной | 1969 | 0,125 | 75,00 | сталь | подземная |
| 28 | Водопровод м/р-на "Западный", 1-й квартал | 1995 | 0,114 | 396,00 | сталь | подземная |
| 29 | Водопроводная сеть м/рн Западный 2-ая очередь (ул. Центральная, Надежды) | 2000 | 0,114 | 162,00 | сталь | подземная |
| 30 | Водопровод к дому № 21 | 1978 | 0,108 | 48,00 | сталь | подземная |
| 31 | Водопровод по ул. Нагорной | 1990 | 0,108 | 201,00 | сталь | подземная |
| 32 | водопровод на дет.сад "Уголек" | 1995 | 0,108 | 69,00 | сталь | подземная |
| 33 | водопровод к домам №№ 43, 45 по ул. Нагорной | 1995 | 0,108 | 75,00 | сталь | подземная |
| 34 | Водопровод на дом № 6, 5 | 1996 | 0,108 | 209,00 | сталь | подземная |
| 35 | водопровод по ул.Лесной, д. № 8,9 | 1998 | 0,108 | 211,50 | сталь | подземная |
| 36 | Водопроводная сеть м/рн Западный 2-ая очередь (ул. Центральная, Надежды) | 2000 | 0,108 | 630,80 | сталь | подземная |
| 37 | Водопровод по ул. Комсомольской | 1967 | 0,100 | 220,00 | сталь | подземная |
| 38 | Водопровод по ул. Сурикова и по ул. Восточной | 1958 | 0,100 | 220,00 | сталь | подземная |
| 39 | В.провод по ул.Большевистской | 1962 | 0,100 | 550,00 | сталь | подземная |
| 40 | Водопровод квартала "Б" | 1969 | 0,100 | 230,00 | сталь | подземная |
| 41 | Водопровод к 119-ти кварт.дому | 1973 | 0,100 | 160,00 | сталь | подземная |
| 42 | Водопровод к домам №№ 2, 3, 4, 5, 6 в квартале "Б" | 1981 | 0,100 | 102,00 | сталь | подземная |
| 43 | Водопровод к общежитию | 1982 | 0,100 | 15,00 | сталь | подземная |
| 44 | Водопровод к дому № 8 | 1983 | 0,100 | 10,00 | сталь | подземная |
| 45 | Водопровод к дому № 16 | 1983 | 0,100 | 20,00 | сталь | подземная |
| 46 | Водопровод к торговому центру | 1985 | 0,100 | 133,00 | сталь | подземная |
| 47 | водопровод к дет. саду "Теремок" | 1985 | 0,100 | 18,00 | сталь | подземная |
| 48 | Водопровод к дому № 5 | 1985 | 0,100 | 11,00 | сталь | подземная |
| 49 | Водопровод к дому № 4 | 1986 | 0,100 | 45,00 | сталь | подземная |
| 50 | Водопровод к дому № 11 | 1986 | 0,100 | 16,00 | сталь | подземная |
| 51 | водопровод у 80-ти квартир.дому с женской консультац. | 1986 | 0,100 | 8,00 | сталь | подземная |
| 52 | Водопровод к дому № 12 | 1986 | 0,100 | 14,00 | сталь | подземная |
| 53 | Водопровод к дому № 13 | 1 987 | 0,100 | 135,00 | сталь | подземная |
| 54 | Водопровод к дому № 3 | 1987 | 0,100 | 15,00 | сталь | подземная |
| 55 | Водопровод на больнич.комплекс | 1988 | 0,100 | 27,00 | сталь | подземная |
| 56 | Водопровод к школе № 3 | 1989 | 0,100 | 119,00 | сталь | подземная |
| 57 | Водопровод к дому № 15 | 1991 | 0,100 | 12,00 | сталь | подземная |
| 58 | Водопровод на дет.сад "Родничок" | 1995 | 0,100 | 141,00 | сталь | подземная |
| 59 | Водопровод на коттеджи разреза в квар. 27 | 1995 | 0,100 | 200,00 | сталь | подземная |
| 60 | Водопровод на коттеджи РМЗ в квартале 27 | 1995 | 0,100 | 673,00 | сталь | подземная |
| 61 | Водопроводная сеть в квартале 23 | 1996 | 0,100 | 452,00 | сталь | подземная |
| 62 | Водопровод к очистным сооружениям | 1973 | 0,089 | 860,00 | сталь | подземная |
| 63 | Водопровод к 2-х квартир.дому по ул. Пионерской | 1979 | 0,089 | 34,00 | сталь | подземная |
| 64 | Наружные сети водопровода к домам №№ 9, 10, 11 | 1979 | 0,089 | 75,00 | сталь | подземная |
| 65 | Водопровод к дому № 20 | 1981 | 0,089 | 95,00 | сталь | подземная |
| 66 | Водопровод к дому № 15 | 1983 | 0,089 | 12,00 | сталь | подземная |
| 67 | Водопровод по ул. Нагорной | 1990 | 0,089 | 312,00 | сталь | подземная |
| 68 | Наружные сети водопровода в м-не Восточном | 1998 | 0,086 | 362,50 | сталь | подземная |
| 69 | Водопровод к дому № 19 | 1977 | 0,076 | 12,00 | сталь | подземная |
| 70 | Водопровод к дому № 16 | 1977 | 0,076 | 33,00 | сталь | подземная |
| 71 | Водопровод к дому № 9 | 1983 | 0,076 | 9,00 | сталь | подземная |
| 72 | Водопровод на коттеджи РМЗ в квартале 27 | 1995 | 0,076 | 64,00 | сталь | подземная |
| 73 | Водопровод по ул. Первомайской | 1956 | 0,075 | 190,00 | сталь | подземная |
| 74 | Водопровод по ул. 8-го Марта | 1960 | 0,075 | 110,00 | сталь | подземная |
| 75 | Водопровод по ул. 40 лет ВЛКСМ | 1968 | 0,075 | 110,00 | сталь | подземная |
| 76 | Водопровод по ул. Луговой | 1969 | 0,075 | 288,00 | сталь | подземная |
| 77 | Водопровод к школе № 3 | 1989 | 0,057 | 107,00 | сталь | подземная |
| 78 | Водопровод по ул. Нагорной | 1990 | 0,057 | 139,00 | сталь | подземная |
| 79 | водопровод к домам №№ 43, 45 по ул. Нагорной | 1995 | 0,057 | 77,00 | сталь | подземная |
| 80 | Водопровод по ул. Первомайской | 1954 | 0,050 | 105,00 | сталь | подземная |
| 81 | Два 62-х квартирных дома в квартале 27 | 1994 | 0,050 | 41,00 | сталь | подземная |
| 82 | Водопровод к дому № 12 | 1994 | 0,050 | 27,00 | сталь | подземная |
| 83 | Наружные сети водопровода в м-не Восточном | 1998 | 0,050 | 147,40 | сталь | подземная |
| 84 | водопровод по ул. Лесной, д.№ 8,9 | 1998 | 0,050 | 28,00 | сталь | подземная |
| 85 | Водопровод по ул. Бородинской | 1959 | 0,050 | 270,00 | сталь | подземная |
| 86 | Водопровод по ул. Нагорной | 1990 | 0,048 | 61,00 | сталь | подземная |
| 87 | Водопровод м/р-на "Западный", 1-й квартал | 1995 | 0,042 | 235,00 | сталь | подземная |
| 88 | водопровод к домам МНЦ по ул. Большевистской | 1993 | 0,040 | 137,00 | сталь | подземная |
| 89 | Водопроводная сеть м/рн Западный 2-ая очередь (ул. Центральная, Надежды) | 2000 | 0,040 | 24,00 | сталь | подземная |
| 90 | Водопровод по ул. Нагорной | 1990 | 0,038 | 378,00 | сталь | подземная |
| 91 | Наружные сети водопровода в м-не Восточном | 1998 | 0,032 | 66,40 | сталь | подземная |
| 92 | Водопровод по ул. Лесной, дома № 8, 9 | 1998 | 0,032 | 68,00 | сталь | подземная |
| 93 | Водопроводная сеть м/рн Западный 2-ая очередь (ул. Центральная, Надежды) | 2000 | 0,032 | 354,60 | сталь | подземная |
| 94 | Водопровод на коттеджи разреза в квартале 27 | 1995 | 0,025 | 130,00 | сталь | подземная |
| 95 | Водопровод на коттеджи РМЗ в квартале 27 | 1995 | 0,025 | 376,00 | сталь | подземная |
| 96 | водопровод ввода в дома в квартале 23, 16-1, 16-2 | 1997 | 0,025 | 36,00 | сталь | подземная |
| 97 | Наружные сети водопровода в м-не Восточном | 1998 | 0,025 | 24,00 | сталь | подземная |
| 98 | Водопроводная сеть м/рн Западный 2-ая очередь (ул. Центральная, Надежды) | 2000 | 0,025 | 229,85 | сталь | подземная |
| 99 | Водопровод по ул. Маяковского | 1959 | 0,150 | 750,00 | чугун | подземная |
| 100 | Водопровод от ул. Ленина до хлебозавода | 1962 | 0,150 | 400,00 | чугун | подземная |
| 101 | Водопровод по ул. Пионерской от ул. Ленина до ул. Сибирской | 1954 | 0,100 | 480,00 | чугун | подземная |
| 102 | Водопровод по ул. Сибирской | 1954 | 0,100 | 525,00 | чугун | подземная |
| 103 | Водопровод по ул. Первомайской | 1958 | 0,100 | 265,00 | чугун | подземная |
| 104 | Водопровод по ул. Комсомольской | 1958 | 0,100 | 180,00 | чугун | подземная |
| 105 | Водопровод по ул. Пионерской от ул. Октябрьской до ул. Большевистской | 1958 | 0,100 | 400,00 | чугун | подземная |
| 106 | Водопровод по ул. Сурикова и по ул. Восточной | 1967 | 0,100 | 280,00 | чугун | подземная |
| 107 | Водопровод по ул. 8-го Марта | 1968 | 0,100 | 675,00 | чугун | подземная |
| 108 | Водопровод по ул. Горького | 1961 | 0,100 | 220,00 | чугун | подземная |
| 109 | Водопровод по ул. Бородинской | 1955 | 0,100 | 510,00 | чугун | подземная |
| 110 | Наружный водопровод кв. А-1 | 1985 | 0,159 | 350,00 | сталь | подземная |
| 111 | Водопровод к коттеджам РМЗ в квартале 19 | 1990 | 0,076 | 190,00 | сталь | подземная |
| 112 | Водопровод м-н Западный, 1-й квартал | 1994 | 0,219 | 2 104,00 | сталь | подземная |
| 113 | Наружные сети водопровода м-н Молодежный | н/д | 0,063 | 313,44 | п/э | подземная |
| 114 | Водопровод по ул. Приозерной без отпаек | н/д | 0,114 | 677,00 | сталь | подземная |
| 115 | Наружные сети водопровода | н/д | 0,100 | 158,00 | сталь | подземная |
| 116 | Водопроводная сеть по ул.Комунальной от ВК 1 до д.12 | н/д | 0,040 | 144,40 | сталь | подземная |
| 117 | Водопроводная сеть от ул. Ленина до д.23 по ул. Щетинкина до д.34 по ул. Советской | н/д | 0,133 /0,089/ 0,063 | 152,1/12/14= 178,1 | сталь, сталь, п/э | подземная |
| 118 | Водопроводная сеть от ул. Октябрьской колонка 17 до ул. 9 Мая колонка 64 | н/д | 0,032/ 0,089 | 351,3/63,2= 414,5 | сталь/п/э | подземная |
| 119 | Водопроводная сеть от ул. Надежды по ул. Тенистой от колодца 3 до колодца 1 д. 8 | н/д | 0,063/0,090 | 72/90=162 | п/э | подземная |
| 120 | Водопроводная сеть по ул. Сибирской от колонки 5 по ул. Горького до колонки 6 д.70 | н/д | 0,040 | 177,10 | сталь | подземная |
| 121 | Водопроводная сеть по ул. Сурикова от ул. Большевитской до д.14 по Садовой | н/д | 0,032 | 175,40 | сталь | подземная |
| 122 | Водопроводная сеть от д.83 по Октябрьской до колонки 1 по пер Березовому | н/д | 0,064 | 50,00 | п/э | подземная |
| 123 | Водопроводная сеть по ул.Сибирской от колонки 1 до колонки 2б | н/д | 0,020 | 92,00 | п/э | подземная |
| 124 | Водопроводная сеть по пер.Дальнему от колодца 1 до д.3 | н/д | 0,050 | 94,60 | сталь | подземная |
| 125 | Водопроводная сеть по ул. Ленина до колонки 69 дома 2а, 2б | н/д | 0,040 | 76,50 | п/э | подземная |
| 126 | Водопроводная сеть пер.Камалинский от колонки 1 до колонки 4 | н/д | 0,064 | 355,30 | п/э | подземная |
| 127 | Водопроводная сеть ул.Чапаева от колодца 1 до колонки 5 | н/д | 0,076 | 216,10 | сталь | подземная |
| 128 | Водопроводная сеть по ул.Молодежной до ул. Калинина | н/д | 0,034/ 0,032 | 158/125=283 | сталь | подземная |
| 129 | Водопроводная сеть по ул. Гоголя от ул. Ленина до ул. 9 Мая д.93 | н/д | 0,076/ 0,200 | 32,9/394,1=427 | сталь | подземная |
| 130 | Водопроводная сеть по ул. Зеленой от колодца 4 до колонки 3 д32, от колодца 2 до колонки 1 д.9 | н/д | 0,032/ 0,025 | 121,1/70,2=191,3 | сталь | подземная |
| 131 | Водопроводная сеть по пер. Иршинский от д.6 ВК1 до колон. 4 | н/д | 0,032 | 103,60 | сталь | подземная |
| 132 | Водопроводная сеть по ул. Нижне-Сибирской от д.24 колонки 1 до ВК 4 по ул.Щетинкина до ВК5 | н/д | 0,032/ 0,040 | 137,8/88,6=226,4 | сталь | подземная |
| 133 | Водопроводная сеть по ул. Рабочей от ВК1 до д.77 колонки 4 | н/д | 0,034 | 141,70 | сталь | подземная |
| 134 | Водопроводная сеть по ул. Первомайской от ВК1 до д.2 ВК3 | н/д | 0,025 | 149,90 | сталь | подземная |
| 135 | Водопроводная сеть по ул. Восточной от ВК1 до д.42 колон. 4 | н/д | 0,020 | 115,40 | сталь | подземная |
| 136 | Водопроводная сеть по ул. 40 лет ВЛКСМ от ВК1 до д.24 ВК 6 | н/д | 0,040 | 180,00 | п/э | подземная |
| 137 | Водопроводная сеть от водобаков г.Бородино до АБК разреза | н/д | 0,200/ 0,250/ 0,273/ 0,400 | 714,3/710,1/696,3/331,4=2452,1 | сталь | подземная |
| 138 | Водопроводная сеть по ул. Октябрьской от колонки 1 д.99 до колодца 2 д.62а по ул. Ленина | н/д | 0,025 | 74,30 | п/э | подземная |
| 139 | Водопроводная сеть по ул. Республики - ул.Парковая - ул.Магистральная | н/д | 0,110/ 0,063/ 0,040/ 0,025 | 100,8/394,7/29,6/38=563,10 | сталь; п/э, п/э | подземная |
| 140 | Водопроводная сеть по ул. Новой от д.26 колонка 2 до колонки 1; от д. 50 колодец 5 до колодца 3 | н/д | 0,040/ 0,034 | 159,8/146,2=306 | сталь | подземная |
| 141 | Водопроводная сеть по ул. Трудовой от д.22 колонка 1 по ул.Суворова; по ул. Суворова от колонки 5 до колодца 6 | н/д | 0,089 /0,100/ 0,166 | 129,2/151,5/111,1=391,8 | сталь/чугун/чугун | подземная |
| 142 | Водопроводная сеть ул.Большевитская | н/д | 0,015 | 87,00 | сталь | подземная |
| 143 | Водопроводная сеть ул.Большевитская | н/д | 0,042/ 0,15 | 81,9/97,2=179,1 | сталь/чугун | подземная |
| 144 | Водопроводная сеть ул.Большевитская | н/д | 0,034 | 58,70 | сталь | подземная |
| 145 | Водопроводная сеть ул.Большевитская | н/д | 0,032 | 193,60 | футуров. | подземная |
| 146 | Водопроводная сеть ул.Большевитская | н/д | 0,025 | 94,60 | сталь | подземная |
| 147 | Водопроводная сеть ул. Пушкина | н/д | 0,032/ 0,042/ 0,076 | 176,9/103,1/247,4=527,4 | сталь | подземная |
| 148 | Водопроводная сеть по пер. Степному от колодца 1 д. 24 до колодца 3 дома 32 | н/д | 0,032 | 114,30 | сталь | подземная |
| 149 | Водопроводная сеть по ул. Геологической от ВК 1 д.2 до ВК 7 д.11 - пер. Сосновый до колонки 9 | н/д | 0,020/ 0,063 | 278/629,9=907,9 | п/э | подземная |
| 150 | Водопроводная сеть по ул. Советской от колодца 1 до ВК 24 | 1950 | 0,116 | 1 460,10 | сталь | подземная |
| 151 | Водопроводная сеть от ул. Пионерской до ВК10 по ул. 9 Мая | н/д | 0,114 | 320,00 | сталь | подземная |
| 152 | Водопроводная сеть ул. Октябрьская от колодца 23 до колодца 22, включая отводы к д. 82,84,86 по ул. Октябрьской | н/д | 0,180 | 220,40 | чугун | подземная |
| 153 | Водопроводная сеть ул. Октябрьс. от сущ. сети до д.83 и от сущ. сети до ВК28 по ул. Октябрьская | н/д | 0,100 | 149,40 | сталь | подземная |
| 154 | Водопров. сеть ул.9 Мая от сущ. сети по ул.Приозерной до ВК 9 | н/д | 0,050 | 329,70 | сталь | подземная |
| 155 | Водопроводная сеть по ул. Ленина от ВК 1 до ВК8 и от ВК9 до ВК31 | 1950 | 0,218 | 3 524,00 | сталь | подземная |
| 156 | Водопроводная сеть ул. Октябрьская от ВК 21 до ВК 6 | 1954 | 0,168 | 1 057,50 | чугун | подземная |
| 157 | Водопроводная сеть ул. Фрунзе от колодца 1 до колодца 20 | 1950 | 0,089 | 586,00 | сталь | подземная |
| 158 | Водопроводная сеть ул. Октябрьская от ВК1 до ВК5 | 1970 | 0,089 | 382,40 | сталь | подземная |
| 159 | Водопроводная сеть ул. Бородинская от ВК 1 до ВК 13 | 1955 | 0,089 | 715,50 | сталь | подземная |
| 160 | Водопроводная сеть ул. 9 Мая , от сущ. сети по ул. Гоголя до ВК43 по ул.9Мая и до ВК21 по ул.Пионерс. | н/д | 0,114 | 1 100,30 | сталь | подземная |
| 161 | Водопроводная сеть ул. Октябрьская от ВК 26 до ВК 24, включая отводы к д. 85,87 | н/д | 0,100 | 132,80 | сталь | подземная |
| 162 | Водопроводная сеть ул. Бородинская от колодца 14 до колодца 20 по ул. Бородинской | 1955 | 0,116 | 257,50 | сталь | подземная |
| 163 | Водоп. сеть ул. Кирова от ВК 1 по ул. Кирова до ВК13 по ул. Фрунзе | 1950 | 0,100 | 376,50 | сталь | подземная |
| 164 | Водопроводная сеть ул. Гоголя, 6 - ул. Нагорная, 39,41,41а | н/д | 0,057 | 178,16 | сталь | подземная |
| 165 | Водопроводная сеть м-н Стахановский | н/д | 0,100 | 191,70 | сталь | подземная |
| 166 | Водопроводная сеть пер. Дружбы - пер. Радужный - пер. Цветочный - пер. Дачный | н/д | 0,133/ 0,100/ 0,89/ 0,063/ 0,05/ 0,032 | 83,7/85,8/82/106,1/92/91,6=541,2 | сталь | подземная |
| 167 | Водопровод. сеть пер. Сиреневый | н/д | 0,076 | 249,00 | сталь | подземная |
| 168 | Водопровод. сеть пер. Славянский | н/д | 0,050 | 143,60 | сталь | подземная |
| 169 | Водопроводная сеть ул. Кольцевая от д. 61 до д. 79 | н/д | 0,063 | 200,00 | п/э | подземная |
| 170 | Наружные сети водопровода ул. Ленина 63 | н/д | 0,159 | 79,50 | сталь | подземная |
| 171 | Наружные сети водопровода м-н Западный квартал 1 | н/д | 0,040 | 325,00 | сталь | подземная |
| 172 | Наружные сети водоп. 27 квартал в районе ул. Рождественской 1 "Б" | н/д | 0,200 | 20,50 | сталь | подземная |
| 173 | Водопроводная сеть к дому по ул.Советская 43 | н/д | 110/50 | 83,2 | п/э | подземная |
| 174 | Водопроводная сеть к дому по ул.Советская 45 | н/д | 110/50 | 174,4 | п/э | подземная |
| 175 | Водопроводная сеть к дому по ул.Советская 47 | н/д | 110/50 | 124,5 | п/э | подземная |
| ИТОГО ГОРОДСКИЕ (УЛИЧНЫЕ) СЕТИ - 47,286км |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО сетей водоснабжения: |  |  |  | 103,75км |  |  |

Основные проблемы:

1. Магистральные водоводы и разводящие сети построены в 1960-ые годы. 61 км водоводов  и разводящих сетей имеют 100% износ.

2. Узел запасных резервуаров в г. Бородино, НФС 2-ая очередь построены в период 1960-1980 годы, требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. Бетонные   емкости  резервуаров  чистой  воды, фильтров и осветлителей имеют течь и требуют капитального ремонта или полной замены. 5 резервуаров имеют 100% износ.

4. Насосные станции и НФС 1-ой очереди имеют 100% износ.

5. Комплекс подземного водозабора  эксплуатируется с 1992 года и до настоящего времени находится в стадии незавершенного строительства.

6. Несмотря  на предварительную подготовку, качество смешанных вод  не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.41074-01 из-за повышенного содержания железа, низких органолептических свойств и постоянного бактериального загрязнения, особенно в теплый период года, что в свою очередь наносит вред здоровью населения.

7. Для предотвращения остановки движения воды в водоводах и недопущения ее перемерзания в период низких температур, необходимы бесперебойное электроснабжение насосных станций, организация непрерывного контроля за расходом воды в водоводах.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Водный баланс подачи и реализации воды складывается из следующих составляющих:

объем поднятой воды – 3 604,24тыс.м3/год;

объем воды, используемый на собственные нужды – 7,11тыс.м3/год;

объем отпуска в сеть – 2 384,33тыс.м3/год;

объем потерь – 1 219,91тыс.м3/год;

объем реализации потребителям – 1 294,21тыс.м3/год, в том числе:

- - население – 1 013,61 тыс.м3/год;

- - бюджет – 124,0 тыс.м3/год;

- - прочие – 156,6тыс.м3/год.

Как видно из представленных данных в сеть подается 66% воды от общего объема поднятой воды.

  - Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Общее количество неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке от р.Рыбная до НФС и от НФС до водобаков г.Бородино, что свидетельствует о высокой степени изношенности магистральных водоводов.

  - Наличие коммерческого приборного учета воды

Установка коммерческих приборов учета воды позволяет уйти от расчетного метода определения объемов потребляемой воды и определять реальное водопотребление воды абонентами. Установка приборов учета воды является одним из важных ресурсосберегающих мероприятий, позволяющих существенно снизить водопотребление.

    - Население

Основным потребителем услуг системы водоснабжения в г.Бородино является население, поэтому процент охвата коммерческим учетом отпущенной воды является одним из наиболее основных показателей.

    - Бюджетные организации

Подавляющее большинство бюджетных организаций г.Бородино получают воду по коммерческим приборам учета.

Тот факт, что практически все бюджетные потребители оборудованы приборами учета свидетельствует о том, что в настоящее время потребляется реальное количество воды. Динамика потребления может быть отслежена и, при увеличении потребления, приняты необходимые меры для его оптимизации.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Поскольку строительство систем водоснабжения пришлось на период максимального развития градообразующих предприятий, при котором происходило максимальное водопотребление, то последующие изменения в профиле работы предприятий обусловили существенное снижение требуемого количества воды, что привело к образованию избыточной производительности практически всех сооружений системы водоснабжения г.Бородино.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

    - Фактическое потребление воды

Динамика изменения баланса системы водоснабжения г.Бородино была проанализирована на основании отчетных данных за три последних года. Все показатели, взятые из отчетности, пересчитаны в единую единицу расхода тыс. м3/сут.

Динамика изменения различных статей баланса системы водоснабжения г.Бородино представлена в таблице 3.1.1.

| Динамика изменения баланса водоснабжения |  |  |  | Таблица 3.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Расход, тыс. м3/сут |  |  | Изменение |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | % |
| ВЫРАБОТАНО ВОДЫ | 9,42 | 9,65 | 9,87 | +2,28 |
| Подано в сеть | 7,83 | 8,06 | 8,29 | +2,77 |
| Потери | 3,31 | 4,12 | 4,75 | +15,16 |
| Потери в %% | 35,1 | 42,7 | 48,1 |  |
| Реализовано воды всего, в т. ч.: | 4,52 | 3,94 | 3,54 | -10,84 |
| Население | 3,61 | 3,09 | 2,78 | -11,5 |
| Бюджетные организации | 0,48 | 0,43 | 0,34 | -14,58 |
| Прочие потребители | 0,43 | 0,42 | 0,42 | -1,16 |

Как следует из таблицы, практически все показатели реализованной воды за два года ежегодно уменьшались, за исключением статьи "Прочие потребители", у которых объем потребления остался практически неизменным.

Значительное снижение водопотребления отмечено у населения (11,5% в год), что свидетельствует о двух процессах, происходящих в г.Бородино:

отток населения, что подтверждается статистической информацией: 2014 году численность населения составит 16547 человек, а в 2016 году – 16414человек.

установка индивидуальных приборов учета водных ресурсов, что вынуждает пользователей более рационально относиться к потреблению воды.

Так как практически все бюджетные организации города уже обеспечены приборами учета, то дальнейшего снижения потребления воды по данной строке не предвидится.

Однако, из приведенных данных, прослеживается тенденция к увеличению потерь воды при ее транспортировке по магистральным водоводам, а также по распределительным сетям города, что лишний раз говорит о плачевном состоянии трубопроводов.

Поскольку население является основным потребителем услуги водоснабжения в г.Бородино, то именно потребление воды населением будет определять динамику изменения общего водопотребления в прогнозируемый период.

    - Ожидаемое потребление воды

Основным потребителем услуги водоснабжения в г.Бородино является население. Таким образом прогноз водопотребления в основном зависит от количества пользователей, проживающих на территории г.Бородино в прогнозный период, однако никакого заметного роста численности населения не ожидается в перспективе планирования Программы.

Поскольку к настоящему времени лишь 46% населения г. Бородино имеют индивидуальные приборы учета, и, учитывая заинтересованность жителей в их установке, данное обстоятельство предполагает значительное снижение водопотребления. Опыт внедрения индивидуальных приборов по учету воды показывает, что при их установке можно ожидать снижение водопотребления до 100 л/чел в сутки, что практически не заметно для самого пользователя. Исходя из этого при 100% охвате населения индивидуальными приборами учета можно ожидать уменьшение потребления воды населением на 1,6 тыс. м3/сут.

Даже в случае увеличения численности населения г.Бородино при росте экономической активности на 10% учитывая существующие нормы водопотребления по холодной воде 169 л/сут. на одного жителя, по горячей воде- 106 л/сут. водопотребление вырастет лишь на 0,5 тыс. м3/сут.

Другим существенным фактором, влияющим на необходимое количество поданной воды в сеть, является состояние распределительной сети. В 2013г. потери составляли 30% от объема поднятой воды. В настоящее время износ сети составляет до 76%  при минимальном объеме восстановления. Т. е. состояние сети из года в год ухудшается. Опыт эксплуатации сетей с аналогичным процентом износа показывает, что потери могут достигать до 40 - 50%. Для  г. Бородино увеличение объема поднимаемой воды может достигать — 11-12 тыс. м3/сут.

Таким образом, при любых вариантах развития существенного увеличения объемов потребляемой воды не предвидится.

  - Описание структуры потребления воды

Основными потребителями услуг водоснабжения г.Бородино являются:

объем реализации потребителям – 1 547,33тыс.м3/год, в том числе:

население – 1 013,61 тыс.м3/год;

бюджет – 124,0 тыс.м3/год;

прочие – 156,6 тыс.м3/год.

Часть воды расходуется в виде утечек.

Как видно из данных, основным потребителем услуг водоснабжения является население (65%), что указывает на существенный потенциал экономии воды в будущем.

Количество утечек — 1219,91тыс.м3/год, что составляет 30% от общего объема  воды, что можно считать очень высокой величиной, характеризующей возраст и состояние распределительных сетей системы водоснабжения.

  - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде изменения удельных расходов воды питьевого качества

    - Население

Среднесуточное количество воды, отпущенное населению г.Бородино в 2013г. составило 2,78 тыс. м3/сут., т. е. удельный расход составил 165 л/чел в сутки. При дальнейшем развитии процесса установки индивидуальных водосчетчиков и внедрению мер по водосбережению возможно снижение данного показателя до 135 - 145 л/чел в сутки, что наблюдается в настоящее время в странах Европы. Таким образом, расход воды на нужды населения может сократиться на 0,4-0,5 тыс. м3/сут.

    - Бюджетные организации

Расчет удельных расходов воды питьевого качества для бюджетных организаций не может быть определен как единое значение для всех организаций ввиду их разнородности.

Анализ имеющихся данных указывает на ежегодное снижение потребления воды бюджетными организациями на уровне 7,5%, и в 2013г. составило 0,34тыс. м3/сут.

    - Прочие потребители

Расчет удельных расходов воды питьевого качества для прочих потребителей не может быть определен как единое значение для всех организаций ввиду их разнородности.

Анализ имеющихся данных указывает на стабильное потребление воды прочими потребителями в 2013 г. - 1,123 тыс. м3/сут.

| ПЛАН-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| на отпуск холодной питьевой воды |  |  |
| по ООО "Строительная компания" на 2013 г. |  |  |
|  | П О Т Р Е Б И Т Е Л И | 2013 г. |
| № |  | План, м3 |
| п/п | Подача воды: | 2 271 139,09 |
|  | Технологические нужды | 150285,68 |
|  | Потери при транспортировке холодной воды | 427367,72 |
|  | Отпуск воды потребителям: | 1693485,69 |
|  | в том числе: |  |
| 1. | Своему производству всего: | 768638,53 |
|  | из него : |  |
| 1.1. | Итого ООО "СК" (котельные), в том числе: | 349964,15 |
|  | Вода на отпуск тепловой энергии | 267289,15 |
|  | Вода на потери теплоносителя | 82675 |
| 1.2. | ООО "СК" (собственные нужды) | 9139,58 |
| 1.3. | ООО "СК" вода на теплоноситель (собственные нужды) | 8898,14 |
| 1.3.1. | ООО "СК" вода на теплоноситель (потребители) | 400636,66 |
| 2. | ВСЕГО ОТПУЩЕНО НА СТОРОНУ: | 924847,16 |
| 2.1. | Всего жилье: | 178126,22 |
|  | Частный сектор | 174125,90 |
|  | Частный сектор (поселок Ирша) | 1908,00 |
|  | Частный сектор (поселок Урал) | 2092,32 |
| 2.2. | ВСЕГО БЮДЖЕТ: | 81608,10 |
| 2.2.1. | Итого местный бюджет: | 48129,70 |
|  | МКДОУ "Сказка" | 3400,00 |
| 2.2.2. | Итого краевой бюджет: | 4399,80 |
| 2.2.3. | Итого федеральный бюджет: | 29078,60 |
| 2.3. | ВСЕГО ПРОЧИЕ: | 665112,84 |
|  | ООО "Ваш управдом" (жилые помещения) | 497311,88 |
|  | ТСЖ "Стахановский" (жилые помещения) | 14000,88 |
|  | ООО "Коммунальный Сервис" (жилые помещения) | 15084,48 |
|  | ООО "Идиллия" (жилые помещения) | 2412,00 |
| 2.3.1. | Итого население (прочие): | 528809,24 |
| 2.3.2. | Итого прочие (стороние): | 136303,60 |

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

Мероприятий по реконструкции или новому строительству магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений Программой не предусматривается.

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

- Строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки микрорайона «Восточный» протяженностью 1610 м;

- Строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки в пер. Высотный протяженностью 190 м;

- Строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки в пер. Березовый протяженностью 395 м;

- Строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки микрорайона «Западный» протяженностью 800 м.

- Строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки микрорайона «Северный» протяженностью 1200м.

  - Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водозабора

Мероприятий по увеличению диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объемов водозабора Программой не предусматривается.

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды

Мероприятий по реконструкции или новому строительству магистральных водопроводных сетей для перераспределения зон влияния источников воды Программой не предусматривается.

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения

В соответствии п. 3 Правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 20.11.2006 № 703, на основании постановления правительства Красноярского края от 29.11.2011 №721 – п «Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов для обеспечения питьевой водой граждан,  в  которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации»,   город  Бородино  включен  в  перечень  городов,  где  необходимо  иметь  резервные  подземные  водоисточники  питьевого  и  хозяйственно-бытового  назначения  на  случай  возникновения  чрезвычайной  ситуации.

В  случае  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  100 %  населения  города  должно  быть  обеспечено  водой  питьевого  качества  из  подземных  источников.  Норматив  потребления   питьевой  воды  в  этом случае  составляет  40  литров  на  1  человека  в  сутки.  Среднестатистическая  численность  населения   для этих  целей  по  городу  Бородино  принята  18,7 тыс.человек.   Объем  резерва  составит:

0,04 м3  *  18,7 тыс. чел. = 0,75 тыс. м3/ сутки.

Увеличить  объем  подземного  водозабора за   счет существующего    Баргинского  месторождения  подземных  вод  в  пос. Урал  не  представляется  возможным  по  двум  обстоятельствам:

1.  К  северу от  Баргинского  разведано  и  состоит  на  государственном  учете  Михалевское  месторождение  подземных  вод  с  запасами  5 тыс.м3/сут.,  которое  необходимо  учитывать  при  подсчете  запасов  Баргинского.  Разведанные  и  утвержденные  запасы  подземных  вод  Баргинского  месторождения  составляют  6,3 тыс.м3/сут.,    производительность  4,5 тыс.м3/сутки. При  условии  исключения  Михалевского    месторождения  из  государственного  баланса,  запасы  Баргинского  месторождения  могут  быть  увеличены  в  пределах  от  1,5  до  2  тыс.м3/сут.

2.  Кроме  того,  к  северо-западу  от  Баргинского  месторождения  находится  действующий  водозабор  Александровского  месторождения,  определяющий  величину  допустимого  понижения  уровня  на  Баргинском  месторождении.  При  увеличении  объема  водозабора  из  Баргинского  месторождения  выше  допустимого  уровня,  произойдет  срезка  уровня  на  Александровском  водозаборе  со  снижением  его  запасов  ниже  утвержденной  величины.   В  результате, у недропользователя  Александровского   месторождения  окажется  дефицит  водного  баланса.

Решение  проблемы  увеличения  объемов  чистой  исходной  воды   для  населения  города  Бородино и  проблемы  создания  резервного  водоисточника  на  случай  чрезвычайной  ситуации,    возможно  за  счет  проведения  доразведки и освоения запасов Бородинского месторождения  подземных  вод.  Месторождение   расположено  в  3-х  км  западнее  города  Бородино,  в  так  называемом  районе «Кузьминов лог»  в  долине  реки  Ирша,  естественные  границы  которой  служат  границами  месторождения.  Площадь  месторождения  составляет  17  квадратных километров.  Разведанный  участок  месторождения  является  единственным в  пределах   земель  города  Бородино,   где возможно сооружение подземного водозабора с организацией зон санитарной охраны.

Это месторождение было открыто в 1992 году. Пробурено и опробовано две разведочно-эксплуатационные скважины, показавшие неплохие фильтрационные свойства водоносного горизонта и хорошее качество воды, удовлетворяющее требованиям СанПиН на питьевую воду. Имеются положительные перспективы для увеличения запасов подземных вод до 8-10 тыс. м3/сут. Дополнительные запасы подземных вод могут быть получены за счет увеличения глубины геологической разведки до 500 м. (изначальная глубина составила всего 250-300 м).  Для проведения  доразведки  подземных  вод  требуется бурение  5-ти гидрогеологических  скважин  по  500  м  каждая,  разработка  и  экспертиза  проектно-сметной  документации  и  строительство  10-ти км  водовода.  Впоследствии  четыре  из  пробуренных  скважин  будут  использоваться  как  эксплуатационные,  что  снизит  затраты  на  строительство  водозабора.   Планируется  рациональная  схема  водозабора  в  виде  линейного  ряда  из  4-х  скважин  с  шагом  между  скважинами   в  300  метров  с  учетом  ожидаемых  срезок  от  работающих  и  планируемых  водозаборов  на  весь  расчетный  срок  эксплуатации.  При  максимальном  расчетном  понижении  водного  среза  на  конец  срока  эксплуатации,  дебет  водозабора  будет  составлять   4320  м3/сутки.  Эксплуатационные  запасы  месторождения  пополняются  естественными  ресурсами  в  пределах  до  753 м3/сутки,  что  соответствует объему  воды, необходимой  для  создания  резерва  подземных  вод  на  случай  чрезвычайных  ситуаций.

Суммарная  стоимость  работ  по  доразведке  и  строительству  подземного  водозабора  на  Бородинском  месторождении    составит  332,8 млн. рублей,  с  экономическим  эффектом  в  9,5 млн. рублей.  Бородинское  месторождение  подземных  вод  подготовлено к  промышленному  освоению.

Наличие  таких  положительных  характеристик  по  Бородинскому  месторождению  подземных  вод  ставит  его  освоение  в  приоритетный  ряд.  Ввод  в  эксплуатацию  Бородинского  месторождения  подземных вод  позволит  прекратить водозабор  из  реки  Рыбная,  которая  находится  на  расстоянии  более  12  км  от  насосно-фильтровальной  станции в  пос. Урал,  что  также  значительно  снизит  расходы  на  подъем,  передачу  и  очистку  воды   для  города  Бородино.

С  этой  целью  требуется  выполнить  следующие  мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2012 г., т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доразведка и освоение запасов Бородинского месторождения подземных вод в районе «Кузьминов лог»: в том числе, |  |  | 332 840,6 |
| 1.1 | Поисково-оценочные работы (бурение 5 скважин); | шт. | 5 | 49788,7 |
| 1.2 | Разработка ПСД на инженерно-геодезические и геологические изыскания; | шт. | 1 | 15539,1 |
| 1.3 | Экспертиза ПСД; | шт. | 1 | 3 742,7 |
| 1.4 | Строительство водовода (10км) | км | 10 | 263770,1 |

  - Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по замене участков водопроводной сети линейных объектов централизованных систем водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (таблица 4.6.1):

| Мероприятия по замене участков водопроводной сети линейных объектов централизованной системы водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса Таблица 4.6.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия |  |
|  | г. Бородино |  |  |
| 1 | В/сети | Увеличение доли замены ветхих трубопроводов |  |
| 2 | В/сети | Разработка проектов на закольцовку тупиковых зон сетей и выполнение СМР. |  |
| 3 | В/сети | Ремонт распределительных сетей |  |

  - Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2012 г., т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Реконструкция артезианской скважины №6 в п. Урал |  | м | 890 | 2 251,2 |
| 2 |  | Реконструкция водоводов от подземного водозабора до НФС п. Урал |  | м | 1590 1190 | 10 424,7 |
| 3 |  | Установка дополнительной системы обезжелезивания и очистки исходной воды на НФС |  | шт. | 1 | 21 169,3 |
| 4 |  | Разработка ПСД на строительство водовода Рыбная-НФС и двух ниток водоводов НФС – водобаки г. Бородино (минуя насосную з-го подъема п. Ирша) |  | объект | 1 | 24 829,1 |
| 5 |  | Строительство водовода Рыбная-НФС и двух ниток водоводов НФС – водобаки г. Бородино (минуя насосную з-го подъема п. Ирша) |  | км | 16,68 | 248 290,6 |
|  |  | Итого |  |  |  | 306 964,9 |
| Мероприятия по новому строительству и реконструкции насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Сооружение |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Насосная станция, р.Рыбная |  | Обследование и чистка ряжевых оголовков; Замена насосного оборудования; Ремонт ограждения; Капитальный ремонт здания; Строительство плотины. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Насосная станция 1-го подъема, п.Урал |  | Приобретение резервного насосного агрегата |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Насосная станция подземного водозабора, п.Урал |  | Ремонт ограждения; Приобретение резервного насосного агрегата; Строительство резервной линии эл.питания насосной; Капитальный ремонт здания. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | НФС п.Урал |  | Приобретение резервного насосного агрегата; Приобретение насосов-дозаторов – 2 шт.; Замена запорной арматуры; Замена освещения, окон; Реконструкция осветлителей (отстойников), РЧВ; Замена системы отопления и котла отопительного. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Насосная станция 2-го подъема, п.Урал |  | Капитальный ремонт здания и отмостки; Перевод эл.питания на 0,4кВт и замена насосных агрегатов. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Насосная станция 3-го подъема, п.Ирша |  | Замена насосных агрегатов; Капитальный ремонт здания Замена запорной арматуры; Замена освещения, окон; Реконструкция водобаков. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Водобаки г.Бородино |  | Реконструкция резервуаров; Замена запорной арматуры; Обустройство сигнализации уровня воды. |  |  |  |  |  |

| Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров 1 | НФС, п.Урал | Реконструкция резервуаров чистой воды; Реконструкция отстойников и фильтров |
| --- | --- | --- |
| 2 | Водобаки | Реконструкция и строительство новых резервуаров |
| 3 | 3-ий подъем, п.Ирша | Реконструкция резервуаров |

  - Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения

Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и внедрению автоматизированных система управления режимами водоснабжения на линейных объектах централизованных систем водоснабжения Программой не предусматриваются.

  - Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления

Данные об установленных приборах учета приведены в таблице  4.10.1

Таблица 4.10.1

Данные об установленных приборах учета

| № п/п | Место установки измерительного прибора | Тип и марка водомера | Техническое состояние прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС | Minomess №0812005700 | Удовл. |
| 2 | КНС № 3 | СВК № 15-3-2 №1010090258501 | Удовл. |
| 3 | КНС № 4 | СВК № 15-3-2 №1010090259102 | Удовл. |
| 4 | КНС № 6 | СВК № 15-3-2 №1010090261703 | Удовл. |
| 5 | Насосная «Рыбная» | Взлет № 101348 | Удовл. |
| 6 | Насосная второго подъема (трубопровод 300мм) | UFM 001 №10166 | Удовл. |
| 7 | Насосная второго подъема (скважины №3,4,7) | Взлет МР №1100835 | Удовл. |
| 8 | Станция фильтров второй очереди (стоки НФС) | ЭХО-Р-02 №134 | Удовл. |
| 9 | Станция фильтров второй очереди (трубопровод 500 мм) | UFM 001 №11130 | Удовл. |
| 10 | Станция фильтров второй очереди (скважина №5) | UFM 001 №08303 | Удовл. |
| 11 | Насосная третьего подъема (трубопровод 250 мм) | UFM 001 №12104 | Удовл. |
| 12 | Насосная третьего подъема (трубопровод 400 мм) | UFM 001 №12150 | Удовл. |

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по внедрению приборов коммерческого учета водопотребления на линейных объектах централизованных систем водоснабжения (таблица 4.10.2):

| Мероприятия по внедрению приборов коммерческого учета водопотребления на линейных объектах централизованных систем водоснабжения Таблица 4.10.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия |  |
| 1 | Приборы учета | Увеличение охвата отпуска воды по приборам учета; Организация полного учета забора воды. |  |

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Выпуски сточных вод на НФС п. Урал

| Наименование объекта, местонахождение | ВВодный объект | Расстояние от устья, км | Характеристика сооружений | Оснащение средствами учета сбрасываемых сточных вод | Контроль качества сбрасываемых сточных вод | Нагрузка фактичес кая, тыс.м3/год | Географические координаты оголовка выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Барга, Рыбинский район, пос.Урал | р.Барга | 46 | Сброс от промывки фильтров НФС без очистки, самотеком по стальному трубопроводу 500мм, протяженностью 400м на рельеф местности с последующим поступлением в р.Барга | Прибор учета ЭХО-р-02 №134 | договор с КСПЛ ОАО «СУЭК-Красноярск»; ЦЛАТИ | 135,95 | С.ш. 5505353 В.д. 9404502 |

  - Оценка воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтров НФС. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

Строительство и реконструкция ВОС  со строительством блока осветлителей - рециркуляторов подразумевает переход на эффективную двухступенчатую схему водоочистки. Такая схема очистки позволяет повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе водоподготовки. Проектом предусмотрено повторное использование промывных вод скорых фильтров ВОС  путем подачи их в «мокрое» отделение насосной станции первого подъема и затем вместе с речной водой на очистку в «голову» сооружений. Осадок от осветлителей-рециркуляторов планируется перекачивать в канализационную сеть для очистки на очистных сооружениях канализации.

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

  - Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Мероприятий по снабжению и хранению опасных химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор) Программой не предусматривается, в связи с отсутствием в системах обеззараживания применение хлора.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ТЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1

Ведомость объемов и стоимости работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена устаревшего оборудования в насосных станциях 1,2,3 подъемов | 9 000 |
| 2 | Реконструкция водоводов подземного водозабора и ввод в эксплуатацию скважины №6 | 12 600 |
| 3 | Реконструкция насосно-фильтровальной станции 1-й очереди с разработкой ПСД | 7 800 |
| 4 | Установка дополнительной системы обезжелезивания и очистки исходной воды на НФС | 21 169 |
| 5 | Реконструкция магистральных водоводов с разработкой ПСД | 273 120 |
| 6 | Ремонт резервуаров хранения чистой воды на НФС объемом 600м3 – 2 шт | 3 000 |
| 7 | Обследование ряжевых оголовков поверхностных источников | 4 200 |
| 8 | Разработка проекта «Зон санитарной охраны» и проведение его экспертизы | 3 000 |
| 9 | Строительство нового комплекса водозаборных сооружений с использованием подземных вод в районе «Кузьминов лог» | 332 840 |
| 10 | Проектирование и строительство плотины на водозаборе р. Рыбная | 80 000 |
| 11 | Экспертиза проекта оборотного водоснабжения НФС и его строительство | 69 000 |
| 12 | Строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки микрорайона «Восточный» протяженностью 1610 м; строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки в пер. Высотный протяженностью 190 м; строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки в пер. Березовый протяженностью 395 м; строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки микрорайона «Западный» протяженностью 800 м | 6 300 |
|  | Итого: | 822029 |

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

1) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Выявленные бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения общей протяженностью 11,891км проходят плановую процедуру инвентаризации и оформления распоряжения о передаче имущества в безвозмездное пользование ООО «Строительная компания», которое определено гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Бородино.

Перечень бесхозяйных объектов  представлен в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| № п/п | Наименование схемы | Протяжен ность (м) | Диаметр труб (мм) | Материал труб | Колодец (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть по ул. Полевая от перекрестка с ул. Геологическая до угла жилого дома № 5 по ул. Полевая | 134 | 32 | полиэтилен | 2 |
| 2 | Водопроводная сеть по ул. Луговая от колодца напротив дома № 49 до жилого дома № 39 по ул. Луговая | 155 | 63 | полиэтилен | 1 |
| 3 | Водопроводная сеть к жилому дому № 8 по ул. Горького | 21 | 100 | чугун | 1 |
| 4 | Водопроводная сеть к жилому дому № 4 по ул. Горького | 31 | 76 | сталь | 1 |
| 5 | Водопроводная сеть к жилым домам № 56 по ул. Октябрьская и №2 по ул. Горького | 100 | 100; 50 | сталь, полиэтилен | 3 |
| 6 | Водопроводная сеть к жилым домам № 58; № 60 по ул. Октябрьская, к жилым домам № 2; № 4 по пер. Строительный | 193 | 100; 89; 63 | сталь, сталь, полиэтилен | 5 |
| 7 | Водопроводная сеть к жилому дому № 21 по ул. Маяковского | 60 | 90; 63; 50 | полиэтилен | 3 |
| 8 | Водопроводная сеть к жилому дому № 28 по ул. Маяковского | 15 | 100 | сталь | 1 |
| 9 | Водопроводная сеть к жилым домам №№ 42-60 по ул. 9 Мая | 364 | 40; 32 | сталь, полиэтилен | 10 |
| 10 | Водопроводная сеть к жилому дому № 55 по ул. 9 Мая | 22 | 63 | полиэтилен | 1 |
| 11 | Водопроводная сеть по ул. Молодежная от жилого дома № 2 до жилого дома № 4 (без отпаек) | 53 | 57 | сталь | 2 |
| 12 | Водопроводная сеть по ул. Калинина от жилого дома №19 до жилого дома №13 (без отпаек) | 69 | 32 | сталь | 3 |
| 13 | Водопроводная сеть по ул. Приозерная от ул. Советская до водопроводного колодца на ул. Ленина | 300 | 114 | сталь | 4 |
| 14 | Водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК-14 по ул. Советская до водопроводного колодца на углу здания "Морга" Больничного комплекса | 91 | 159; 90 | сталь, полиэтилен | 2 |
| 15 | Водопроводная сеть ул. 9 Мая д.66 колодец 1 до водопроводного колодца расположенного напротив жилого дома №85 по ул. 9 Мая | 211 | 100 | сталь | 3 |
| 16 | Водопроводная сеть к детскому саду "Ручеек" | 91 | 100; 63 | сталь, полиэтилен | 2 |
| 17 | Водопроводная сеть к жилому дому №66 по ул. Советская и к жилому дому №76 по ул. Октябрьская | 212 | 100; 63 | сталь,полиэтилен | 2 |
| 18 | Водопроводная сеть к СОШ №1 и жилому дому №52 "А" по ул. Ленина | 245 | 159; 100 | сталь | 3 |
| 19 | Водопроводная сеть от водопроводного колодца по ул. Ленина до ЦТП-2 на ул. Гоголя | 273 | 100 | сталь | 3 |
| 20 | Водопроводная сеть от колодца напротив жилого дома №12 мкр. Стахановский до водопроводного колодца напротив жилого дома №10 мкр. Стахановский | 455 | 200; 200; 100 | сталь; полиэтилен; сталь | 8 |
| 21 | Водопроводная сеть к жилому дому №57 по ул. Ленина | 45 | 63 | полиэтилен | 1 |
| 22 | Водопроводная сеть ул. Лесная, ул. Магистральная (без отпаек) | 907 | 100 | сталь | 31 |
| 23 | Водопроводная сеть от колодца напротив жилого дома №1 по ул. Центральная до жилого дома №1А по ул. Центральная (без отпаек) | 60 | 100 | сталь | 2 |
| 24 | Водопроводная сеть от водобаков г. Бородино через мкр. Западный Посад (без отпаек) до водопроводного колодца напротив жилого дома №13 по ул. Магистральная | 2166 | 200; 200; 150; 100 | сталь; полиэтилен; сталь; сталь | 12 |
| 25 | Водопроводная сеть к детскому саду "Улыбка" | 84 | 63 | полиэтилен | 2 |
| 26 | Водопроводная сеть к жилому дому №56 по ул. Ленина | 28 | 63 | полиэтилен | 1 |
| 27 | Водопроводная сеть от ул. Ленина до здания "ЗАГС" г. Бородино | 58 | 32 | полиэтилен | 1 |
| 28 | Водопроводная сеть от водопроводного колодца напротив жилого дома №74 по ул. Первомайская до водопроводного колодца напротив жилого дома №92 по ул. Первомайская | 249 | 63 | полиэтилен | 6 |
| 29 | Водопроводная сеть по ул. Щетинкина от водопроводного колодца по ул. Бородинская до водопроводного колодца напротив жилого дома №8 по ул. Первомайская | 117 | 63 | полиэтилен | 3 |
| 30 | Водопроводная сеть от водопроводного колодца по ул. Кирова до водопроводного колодца на пер. Радужный | 585 | 100 | сталь | 9 |
| 31 | Водопроводная сеть по ул. Восточная от водопроводного колодца по ул. Приозерная | 37 | 40 | сталь | 2 |
| 32 | Водопроводная сеть к жилым домам №1;3 по ул. Горького; №№48;52;54 по ул. Октябрьская; детский сад "Дюймовочка" | 290 | 100; 63; 50 | сталь; полиэтилен; полиэтилен | 6 |
| 33 | Водопроводная сеть к жилым дома №12; №14; №15; №17 по ул. Комсомольская | 172 | 100; 76; 63 | сталь, сталь, полиэтилен | 3 |
| 34 | Водопроводная сеть по пер. Камалинский от водопроводного колодца расположенного на углу жилого дома №20 по ул. Большевистская до водопроводной колонки расположенной напротив жилого дома №15 по пер. Камалинский (без отпаек) | 90 | 40 | сталь | 2 |
| 35 | Водопроводная сеть по ул. Большевистская от водопроводной колонки расположенной на пересечении улиц Большевистская и Щетинкина до водопроводного колодца расположенного напротив жилого дома №33 по ул. Большевистская (без отпаек) | 150 | 63 | полиэтилен | 3 |
| 36 | Водопроводная сеть по ул. Щетинкина от водопроводного колодца по ул. 9 Мая 18 до водопроводного колодца напротив жилого дома №74 по ул. Луговая | 330 | 100; 90 | сталь, полиэтилен | 4 |
| 37 | Водопроводная сеть по ул. Садовая (без отпаек) | 460 | 100; 32 | сталь | 11 |
| 38 | Водопроводная сеть по ул. Пионерская (без отпаек) | 543 | 114; 63 | сталь, полиэтилен | 11 |
| 39 | Водопроводная сеть к жилому дому №40 по ул. Советская | 30 | 40 | полиэтилен | 1 |
| 40 | Водопроводная сеть от ВК-1 расположенного по ул. Дачная до жилого дома №4 по ул. Загородная | 195 | 32; 20 | полиэтилен | 3 |
| 41 | Водопроводная сеть по ул. Приозерная от ВК-8 напротив жилого дома №42 до ВК-8-10 напротив жилого дома №3 (без отпаек) | 493 | 63 | полиэтилен | 11 |
| 42 | Водопроводная сеть к жилым домам №49; №51; №53; №55 по ул. Ленина | 180 | 200; 100; 89; 63 | сталь, сталь, сталь, полиэтилен | 6 |
| 43 | Водопроводная сеть к жилому дому №64 по ул. Советская | 7 | 63 | полиэтилен | 1 |
| 44 | Водопроводная сеть к жилым домам №6; №14; №15 м-на Победы | 124 | 100; 63 | сталь, полиэтилен | 2 |
| 45 | Водопроводная сеть к жилому дому №97 по ул. 9 Мая | 51 | 90 | полиэтилен | 1 |
| 46 | Водопроводная сеть к жилому дому №8 по ул. Заводская | 150 | 63 | полиэтилен | 1 |
| 47 | Водопроводная сеть к жилым дома №43; №45; №47; №49; №51 по ул. Советская | 355 | 110; 50 | сталь; полиэтилен | 4 |
| 48 | Водопроводная сеть по ул. Ленина от водопроводного колодца напротив жилого дома №54А до водопроводного колодца напротив жилого дома №1 м-на Победы | 25 | 160 | полиэтилен | 1 |
| 49 | Водопроводная сеть к жилому дому №7 мкр. Стахановский | 12 | 100 | сталь | 1 |
| 50 | Водопроводная сеть к СОШ №3 в мкр. Стахановский | 78 | 32 | полиэтилен | 2 |
| 51 | Водопроводная сеть ул. Республики от колодца напротив дома №15 до колодца напротив дома 17 (без отпаек) | 28 | 32 | сталь | 1 |
| 52 | Водопроводная сеть к зданию №7 по ул. Горького | 57 | 50 | сталь | 2 |
| 53 | Водопроводная сеть по ул. Подгорная от жилого дома №71 до жилого дома №79 (без отпаек) | 120 | 63 | полиэтилен | 5 |
| 54 | Водопроводная сеть к жилому дому № 70 по ул. Советская | 20 | 63 | полиэтилен | 1 |
| 55 | Водопроводная сеть от водобаков г. Бородино до ЦТП-5 | 500 | 200 | чугун | 3 |
|  | ВСЕГО: | 11891 |  |  |  |

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

  - Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования

Муниципальное образование г.Бородино имеет обособленную централизованную систему водоотведения.

Схема канализования города – пересеченная, при которой коллекторы трассируются перпендикулярно направлению течения воды в водоеме и перехватываются главным коллектором, трассируемым параллельно реке. Место расположения уличных трубопроводов определяется необходимостью приема и отвода воды от каждого квартала застройки. Принцип их трассировки диктуется необходимостью обеспечения наименьшего заглубления внутриквартального рельефа местности и размеров квартала.

Очистные сооружения канализации спроектированы согласно требованиям  СНиП 2.04.03-85 «Канализация: наружные сети и сооружения»  и   находятся за чертой города.

Очистные сооружения канализации это целая промплощадка, которая очищает сточные воды после города, чтобы остаточные загрязнения в очищенных сточных водах при сбросе в водоём не превышали предельно-допустимые концентрации (ПДК).

Технологии очистки сточных вод зависят от состава загрязнений. После города на очистные сооружения поступают бытовые (хозяйственно-фекальные) и промышленные стоки К1+К3, поэтому в  городе  Бородино  применяются следующие виды (ступени) очистки сточных вод:

1) Механическая очистка. С помощью решеток, песколовок и первичных отстойников сточные воды очищаются примерно на 30%.

2) Биологическая очистка. Это основная технология очистки канализационных стоков.

Метод биологической очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов использовать некоторые загрязняющие вещества в качестве источника питания. Загрязняющие вещества могут быть частично окислены до так называемых конечных продуктов (CO2, H2O) или трансформированы в новые микроорганизмы, которые удаляются при дальнейшей очистке сточных вод.

Технология предполагает следующие основные стадии биологической очистки:

- удаление крупных минеральных взвесей в песколовке;

- реагентную обработку для снижения содержания фосфатов и т. п.;

- удаление основной массы взвешенных веществ в первичном отстойнике, оснащенном тонкослойными элементами;

- биохимическую очистку и отстаивание в биореакторе с зонами нитри-, денитрификации (для интенсификации процесса биологической очистки);

- доочистку на фильтрах с плавающей загрузкой;

- дезинфекцию очищенной воды (на основе ультрафиолетового излучения или с помощью раствора гипохлорита натрия).

Централизованная система водоотведения представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на три составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод от населения и промышленных предприятий и транспортировка на очистные сооружения;

- очистка сточных вод до требований, предъявляемых к очищенным сточным водам, сбрасываемым в водные объекты (при наличии канализационных очистных сооружений);

- сброс очищенных (при наличии канализационных очистных сооружений) или неочищенных сточных вод в водные объекты.

- Постановлением Главы г.Бородино №1458 от 31.12.2013г. «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Бородино» было определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования города Бородино общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания», являющееся единственной организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в границах указанной территории.

- Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в городе Бородино включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекса очистных сооружений канализации.

- Технологическая схема канализационных сетей и очистных сооружений приведена на рисунке 1.1.1.

- Рис.1.1.1 Технологическая схема канализационных сетей и очистных сооружений г.Бородино

Существующая система водоотведения города включает в себя следующие элементы:

- самотечные коллекторы;

- канализационные насосные станции;

- напорные канализационные коллекторы;

- канализационные очистные сооружения;

- выпуск очищенных сточных вод.

Бытовые сточные воды от жилой застройки города  и часть производственных сточных вод, по составу загрязнений близких к бытовым сточным водам, системой самотечных коллекторов  отводятся на канализационные насосные станции в количестве 6 шт. и перекачиваются на действующие очистные сооружения города (ОКС) с установленной пропускной способностью 6,2 тыс.м3/сут.

Централизованная система ливневой канализации на территории г.Бородино отсутствует, ливневые и талые воды системой кюветов отводятся на рельеф.

  - Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

Для очистки сточных вод в 1975 году были сданы в эксплуатацию  биологические очистные сооружения, производительностью 6,2 тыс.м3/сут. Очистные сооружения принимают производственные стоки (от промышленных  предприятий) и хозяйственно-бытовые (от жилья и объектов соцкультбыта).

Сточные воды поступают на очистные сооружения по коллектору Ду 900м в приемную камеру перед зданием решеток, где происходит механическая очистка сточных вод при помощи решетки СУЭ с прозорами решетки 5мм. Отбросы сбрасываются в железный лоток и выносятся в контейнер.

После решеток сточная вода поступает в песколовки, в которых осуществляется осаждение песка и частично ила. Удаление осадка из песколовки происходит один раз в сутки на песковые площадки, размер которых 20х20м. Освобождается песковая площадка от песка в летнее время один раз в 3 года.

После песколовок сточная вода поступает в приемный резервуар V-500м3, ж/б монолитный, откуда насосами СД 250/22,5 – 2шт. и ПРВП 63/22,5 подается на первичные отстойники, где происходит выпадение взвешенных веществ. Выпавший осадок сползает в иловую камеру, где происходит сбраживание и уплотнение. Из отстойников ил удаляется на иловые площадки один раз в месяц, размер которых 40х20м.

Отфильтрованная вода с иловых площадок поступает в насосную станцию перекачки, откуда насосами подается на первичные отстойники. Осветленная вода после первичных отстойников поступает в здание биофильтров.

Биофильтры предназначены для биологической очистки, представляющей собой 4 секции 12х12м заполненные загрузочным материалом высотой 4 метра (щебень различной фракции), который сверху орошается сточной водой, снизу продувается воздухом. Сюда же подают активный ил - смесь микроорганизмов и простейших животных типа амёб, инфузорий:  по всей длине  загрузочного материала развивается биологическая пленка, состоящая из различных микроорганизмов. Биологическая пленка при контакте со сточной  водой задерживает и в присутствии кислорода в воздухе перерабатывает органические соединения.

Далее очищенная сточная вода поступает в здание хлораторной, для обеззараживания жидким гипохлоритом натрия. После хлораторной сточная вода поступает на вторичные отстойники, для освобождения избыточной биопленки и активного остаточного ила.

После  вторичных отстойников сточная вода поступает в биологический пруд – земляной искусственный водоем V-3000м3. Из биологического пруда сточная вода по стальному трубопроводу Ду 400мм длиной 7 метров отводится в водоем, из которого по водоотводящим сооружениям смешивается с водами р. Ирша.

Результаты химических анализов поступающих  сточных вод представлены в таблице 1.2.1.

| Результаты химических анализов поступающих сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование определений | Размер- ность | Исходная |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее за 8 мес. 2013г. |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  | июль | август |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 109 | 114 | 115 | 88,6 | 122 | 140 |  | 104 | 115 | 113,45 |  |
| 2 | БПК | мг/дм3 | 76,3 | 62 | 137 | 76,3 | 129 | 119 |  | 198 | 96,3 | 111,74 |  |
| 3 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,138 | 0,15 | 0,135 | 0,48 | 0,78 | 0,80 |  | 1,6 | 0,73 | 0,60 |  |
| 4 | Железо общее (раств) | мг/дм3 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,63 | 0,18 | 0,32 |  | 0,41 | 0,53 | 0,35 |  |
| 5 | АПАВ | мг/дм3 | 0,391 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,49 | 0,91 |  | 1,1 | 1,4 | 0,68 |  |
| 6 | Ион-аммония | мг/дм3 | 23 | 28 | 35 | 31 | 35 | 48,1 |  | 50 | 54 | 38,01 |  |
| 7 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,33 | 0,28 | 0,43 | 0,45 | 0,37 | 0,25 |  | 0,15 | 0,25 | 0,31 |  |
| 8 | Марганец (раств) | мг/дм3 | 0,023 | 0,023 | 0,018 | 0,038 | 0,036 | 0,025 |  | 0,14 | 0,12 | 0,05 |  |
| 9 | Медь (раств) | мг/дм3 | 0,015 | 0,0050 | 0,0021 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0058 |  | 0,0051 | 0,010 | 0,0059 |  |
| 10 | Цинк (раств) | мг/дм3 | 0,028 | 0,026 | 0,052 | 0,028 | 0,023 | 0,053 |  | 0,11 | 0,035 | 0,044 |  |
| 11 | Сероводород | мг/дм3 | Отс | Отс |  |  |  |  |  |  |  | Отс |  |
| 12 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,61 | 0,54 | 2,8 | 4,2 | 1,4 | 2 |  | 1,9 | 0,59 | 1,76 |  |
| 13 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 33,5 | 30 | 27 | 34 | 49 | 52,8 |  | 42 | 40,9 | 38,65 |  |
| 14 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 31,6 | 33 | 35 | 48,8 | 39 | 40 |  | 44 | 43,3 | 39,34 |  |
| 15 | Фосфат (по Р) | мг/дм3 | 1,86 | 4,9 | 5,8 | 2 | 2,6 | 3,3 |  | 3,5 | 3,5 | 3,43 |  |
| 16 | ХПК | мг/дм3 | 100,1 | 100 | 68,6 | 70 | 166 | 270 |  | 448 | 273 | 186,96 |  |
| 17 | Растворенный кислород | мг/дм3 | 3,7 | - | - | - | - | - |  | - | - | 3,7 |  |
| 18 | Сухой остаток | см3/дм3 | 552 | 530 | 520 | 602 | 602 | 540 |  | 720 | 792 | 607,25 |  |
| 19 | PH | ед PH |  |  |  |  |  | 8 |  | 8,2 | 8,1 | 8,1 |  |

Результаты химических анализов очищенных сточных вод представлены в таблице 1.2.2.

| Результаты химических анализов очищенных сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование определений | Размер- ность | Исходная |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее за 8 мес 2013г. |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  | июль | август |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 7,5 | 7,7 | 15,5 | 12,1 | 12,6 | 15,7 |  | 25 | 19,1 | 14,4 |  |
| 2 | БПК | мг/дм3 | 5,6 | 5,4 | 10,6 | 9,2 | 11 | 12,8 |  | 15 | 12 | 10,2 |  |
| 3 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,044 | 0,052 | 0,045 | 0,072 | 0,079 | 0,21 |  | 0,27 | 0,22 | 0,124 |  |
| 4 | Железо общее (раств) | мг/дм3 | 0,15 | 0,10 | 0,29 | 0,15 | 0,11 | 0,20 |  | 0,28 | 0,40 | 0,21 |  |
| 5 | АПАВ | мг/дм3 | 0,196 | 0,22 | 0,19 | 0,28 | 0,34 | 0,38 |  | 0,44 | 0,54 | 0,323 |  |
| 6 | Ион-аммония | мг/дм3 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6,4 | 6,5 | 10,8 |  | 11,8 | 8 | 7,56 |  |
| 7 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,72 | 0,66 | 0,63 | 0,94 | 0,82 | 1,36 |  | 1,6 | 1,9 | 1,08 |  |
| 8 | Марганец (раств) | мг/дм3 | 0,013 | 0,013 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,052 |  | 0,059 | 0,064 | 0,033 |  |
| 9 | Медь (раств) | мг/дм3 | 0,0030 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0013 | 0,0080 |  | 0,0021 | 0,0083 | 0,0034 |  |
| 10 | Цинк (раств) | мг/дм3 | 0,015 | 0,010 | 0,038 | 0,010 | 0,015 | 0,022 |  | 0,049 | 0,010 | 0,021 |  |
| 11 | Сероводород | мг/дм3 | Отс | Отс | Отс | Отс | Отс | Отс |  | Отс | Отс | отс |  |
| 12 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 17,9 | 17,8 | 11 | 7,8 | 4,8 | 10,8 |  | 5,8 | 5,8 | 10,21 |  |
| 13 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 28,2 | 28 | 32 | 75,5 | 51 | 129,6 |  | 42 | 39,7 | 53,25 |  |
| 14 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 83,8 | 81 | 76 | 70 | 80 | 71,8 |  | 73 | 62,3 | 74,74 |  |
| 15 | Фосфат (по Р) | мг/дм3 | 1,3 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,3 |  | 3,6 | 3,6 | 3,15 |  |
| 16 | ХПК | мг/дм3 | 30 | 28 | 31 | 28 | 34,6 | 44,8 |  | 44,8 | 42,5 | 35,46 |  |
| 17 | Растворенный кислород | мг/дм3 | 6,6 | 6,7 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,1 |  | 5 | 5,0 | 5,73 |  |
| 18 | Сухой остаток | см3/дм3 | 638 | 554 | 590 | 615 | 636 | 568 |  | 718 | 772 | 636,38 |  |
| 19 | PH | ед PH |  |  |  |  |  | 7,6 |  | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |

  - Сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них

Протяженность городской канализационной сети 47,185 км.

Характеристика наружных сетей водоотведения г. Бородино представлена в таблице 1.3.1.

| Характеристика наружных сетей водоотведения г.Бородино | Таблица 1.3.1 |
| --- | --- |

| № п/п | Адрес | Год ввода | Диаметр труб, м | Протяженность участков, м | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Бородино, Промплощадка вторая нитка напорного коллектора | 1984 | 0,150 | 1 160,00 | сталь |
| 2 | г. Бородино, ул. 9Мая | не известен | 0,150 | 252,60 | чугун |
| 3 | г. Бородино, пер.Дальный | не известен | 0,150 | 307,45 | чугун |
| 4 | г. Бородино, м-он Стахановский, д. 4 - ул. Республики | не известен | 0,150 | 609,15 | чугун |
| 5 | г. Бородино, ул. Ленина, 63 | не известен | 0,150 | 70,10 | чугун |
| 6 | г. Бородино, от ул. Щетинкина по ул. Советской до ул. Пионерская | не известен | 0,150; 0,200 | 237,30 | чугун |
| 7 | г. Бородино, КНС - ул. Пожарникова | не известен | 0,150; 0,200 | 721,20 | чугун |
| 8 | г. Бородино, ул. Ленина, 63-61 | не известен | 0,150 | 63,70 | чугун |
| 9 | г. Бородино, от колодца гасителя до дома Стахановский,5 | не известен | 0,400 | 478,10 | асбест., сталь |
| 10 | г. Бородино, ул. Ручейная - пер. Локомотивный | не известен | 0,200 | 175,46 | асбестоц. |
| 11 | г. Бородино, ул. Приозерная | не известен | 0,100; 0,150; 0,200 | 557,00 | чугун |
| 12 | г. Бородино, ул. Северная | не известен | 0,100 | 164,90 | асбестоцемент |
| 13 | г. Бородино, КНС - ул. Надежды | не известен | 0,150 | 977,35 | чугун |
| 14 | г. Бородино, КНС - ул. Центральная | не известен | 0,150 | 496,10 | чугун |
| 15 | г. Бородино, ул. Заводская, от жилых домов № 2, 4, 6 до сущ. колодца по ул. Рождественская | не известен | 0,150; 0,200 | 317,80 | чугун |
| 16 | г. Бородино, ул. Октябрьская, от жилого дома № 76 до сущ. сети по ул. 9 Мая | не известен | 0,150 | 207,10 | чугун |
| 17 | г. Бородино, по ул. Октябрьская от нежилого здания № 64 до сущ. колодца по ул. Пионерская, от жилого дома № 27 по ул. Маяковского | не известен | 0,150 | 1 464,50 | чугун |
| 18 | г. Бородино, м-он Стахановский, от жилых домов № 11, 12, 10, 9, от нежилого здания № 14а до сущ.колодца по ул. Ленина | не известен | 0,150; 0,200 | 915,80 | чугун |
| 19 | г. Бородино, м-он Стахановский, от жилых домов № 6, 5, от нежилого здания № 13 до сущ.сети по ул. Ленина | не известен | 0,150; 0,300 | 465,40 | чугун |
| 20 | г. Бородино, м-он Победы, от жилых домов № 14, 15 до сущ.колодца по ул. Ленина | не известен | 0,200; 0,500 | 309,60 | чугун |
| 21 | г. Бородино, м-он Победы, от жилых домов № 1, 2, 3 до сущ.колодца по ул. Ленина | не известен | 0,150 | 291,30 | чугун |
| 22 | г. Бородино, м-он Победы, от жилых домов № 13, 12, 11, 8, 5, 6 до сущ.колодца по ул. Ленина | не известен | 0,150; 0,200 | 741,80 | чугун |
| 23 | г. Бородино, м-он Победы, от жилого дома № 7 до сущ.колодца по ул. Ленина | не известен | 0,150 | 101,40 | чугун |
| 24 | г. Бородино, ул. Рождественская, от жилого дома № 1а до КНС № 4 | не известен | 0,150; 0,300 | 685,50 | чугун |
| 25 | г. Бородино, м-он Победы, от здания № 4 до сущ.сети по ул. Ленина | не известен | 0,150 | 314,40 | чугун |
| 26 | г. Бородино, м-он Стахановский, от жилых домов № 7, 8, от нежилого здания № 14 до сущ.сети по ул. Ленина | не известен | 0,150 | 248,20 | чугун |
| 27 | г. Бородино, по пер. Почтовый, по ул. Юбилейная до КНС № 4 | не известен | 0,150 | 520,70 | чугун |
| 28 | г. Бородино, ул. Заводская, от см.колодца № 16з до КНС № 4 | не известен | 0,150 | 212,30 | чугун |
| 29 | г. Бородино, по ул. Нагорная, от жилых домов № 45, 43, 41, 41а, по ул. Гоголя от жилого дома № 6 по пер. Солнечный, от жилых домов № 2, 4 от см.колодца № 27н по № 34 до КНС | не известен | 0,150; 0,200; 0,250 | 1 092,10 | чугун; керам. |
| 30 | г. Бородино, ул. Ленина, от сущ.колодца № 25л то жилых домов № 46, 48 до ул. Приозерной | не известен | 0,150; 0,200; 0,400 | 2 370,50 | чугун |
| 31 | г. Бородино, ул. Большевистская, от колодца № 1б до существующего колодца по ул. Приозерная | не известен | 0,150; 0,200; 0,250 | 746,00 | чугун; керам. |
| 32 | г. Бородино, по ул. 9 Мая от см.колодца № 68м до см.колодца №78м | не известен | 0,150 | 284,90 | чугун |
| 33 | г. Бородино, по ул. Маяковского от жилых домов № 21, № 28, от зданий № 39, № 23 | не известен | 0,150; 0,200 | 355,71 | чугун; керам. |
| 34 | г. Бородино, по ул. Гоголя, ул. Большевистская от смотрового колодца № 1г до смотрового колодца № 7г, от нежилого здания № 28 по ул. Гоголя до жилого дома № 93 по ул. 9Мая | не известен | 0,150 | 441,60 | чугун |
| 35 | г. Бородино, по ул. 9 Мая от жилых домов № 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 42, 55, 53, 51, 49 от нежилого здания № 38 до смотрового колодца № 67м | не известен | 0,150; 0,200; 0,250 | 1 415,28 | керам.; п/э,чугун; асбест.; |
| 36 | г. Бородино, по ул. Ленина от жилого дома № 62 до существующей сети по ул. Советская | не известен | 0,150 | 134,10 | чугун |
| 37 | г. Бородино, по ул. Ленина от жилого дома № 62а до существующей сети по ул. Октябрьская | не известен | 0,150 | 175,40 | чугун |
| 38 | г. Бородино, по ул. 9Мая от жилых домов № 97, № 95, № 95а до существующей сети по ул. Октябрьская | не известен | 0,150; 0,200 | 602,70 | чугун |
| 39 | г. Бородино, по ул. Ленина от жилых домов № 60, 58, 56 до существующей сети по ул. Советская | не известен | 0,150 | 394,10 | чугун |
| 40 | г. Бородино, по ул. 9 Мая от жилого дома № 93 до КНС | не известен | 0,150 | 127,30 | чугун |
| 41 | г. Бородино, ул. Комсомольская, от жилых домов № 12, № 14, № 15. № 17, от здания № 19 от здания № 3 пер. Шахтерский | не известен | 0,150; 0,200 | 436,50 | керам.; чугун. |
| 42 | г. Бородино, ул. Пионерская, от колодца № 1кп до колодца № 8кп, от колодца № 9кп до колодкца № 1б по ул. Пионерская | не известен | 0,250; 0,500 | 487,00 | керам.; железоб. |
| 43 | г. Бородино, ул. Восточная - ул. Щетинкина от колодца № 8кп до колодца № 78м по ул. 9Мая | не известен | 0,500 | 407,00 | чугун; асбест. |
| 44 | г. Бородино, по ул. Ленина от жилых домов № 52, 52а до существующей сети по ул. Советская | не известен | 0,150 | 250,10 | чугун |
| 45 | г. Бородино, по ул. Ленина, от сущ.колодца № 1л от жилых домов № 57, 55, 53, 51, 49, 47 до сущ.колодца по ул. Советская | не известен | 0,150; 0,300 | 1 863,80 | чугун |
| 46 | г. Бородино, ул. Горького, от зданий № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | не известен | 0,100; 0,150; 0,200 | 587,20 | чугун |
| 47 | г. Бородино, пер. Шахтерский, от жилого дома № 5 до сущ.сети по ул. Октябрьская | не известен | 0,100 | 80,50 | чугун |
| 48 | г. Бородино, ул. Советская, от жилых домов № 55,70, 53, 64, 66, № 68 (школа № 1), ул. Гоголя 30 (д/с Родничок) до сущ.сети | не известен | 0,150; 0,400 | 1 520,40 | чугун |
| 49 | г. Бородино, по ул. Советская от жилого дома № 46 до ул. Пионерская | неизвестен | 0,150; 0,200; 0,300 | 615,30 | чугун; керам; асбест. |
| 50 | г. Бородино, по ул. Советская от жилого дома № 57 до сущ.сети по ул. Советская | не известен | 0,150 | 211,50 | чугун |
| 51 | г. Бородино, от жилых домов № 2, 4, 6 пер. Строительный | не известен | 0,100; 0,150; 0,200 | 259,70 | чугун |
| 52 | г. Бородино, ул. Октябрьская, от жилых домов № 87, 85, 83, 84, 82, 86 до КНс | не известен | 0,150; 0,200 | 998,70 | чугун |
| 53 | г. Бородино, ул. Ленина, 63 | 2000 | 0,100; 0,150 | 126,90 | асбестоцемент |
| 54 | г. Бородино, Промплощадка напорный канализационный коллектор | 1985 | 0,150 | 1 278,00 | чугун |
| 55 | г. Бородино, Западный мкр-н, квартал 1 | 2001 | 0,150 | 388,30 | чугун |
| 56 | г. Бородино, по ул. Рождественская, 1Б | 2000 | 0,150 | 129,30 | асбест. |
| 57 | г. Бородино, канализационная сеть от ул. Пожарникова д.5 до пер. Высотный | не известен | 0,200 | 154,00 | чугун |
| 58 | г. Бородино, канализационная сеть от ул. Заводская д.8 до тройного колодца по ул. Ленина | не известен | 0,315 | 728,00 | чугун |
| 59 | г. Бородино, канализационная сеть ул. Центральная (нечетная сторона) от д.23 до д.1 | не известен | 0,150 | 443,00 | чугун |
| 60 | г. Бородино, канализационная сеть ул. Садовая -ул. 9 Мая (Баня) до тройного колодца м/у ул. Северная - ул. Кольцевая | не известен | 0,150; 0,250; 0,300 | 1 055,00 | чугун |
| 61 | г. Бородино, канализационная сеть ул. Магистральная - ул. Лесная (неч. сторона), ул. Лесная д.8, д.10 до КНС №6 | не известен | 0,150 | 1 730,00 | чугун |
| 62 | г. Бородино, канализационная сеть ул. Советская д.70 ч/з КНС 2 до лыжного стадиона | не известен | 0,150; 0,300; 0,400 | 757,00 | чугун |
| 63 | г. Бородино, канализационная сеть м-н Восточный-ул. Геологическая | не известен | 0,100; 0,150; 0,900 | 1 104,00 | ж/б; чугун |
| 64 | г. Бородино, канализационная сеть ул. Гоголя (от ж/д №16 до ж/д №24) -9 Мая (ДЮСШ, Военкомат) | не известен | 0,150 | 299,00 | чугун |
| 65 | г. Бородино, канализационная сеть ул. Советская д.34-ул. Щетинкина д.23 | не известен | 0,150 | 320,00 | чугун |
| 66 | г. Бородино, канализационная сеть ул. Октябрськая д.83 до КНС | не известен | 0,150 | 153,00 | чугун |
| 67 | г. Бородино, канализационная сеть ул. Комсомольская (м/у ул. Ленина и ул. Советская) | не известен | 0,200 | 150,00 | чугун |
| 68 | г. Бородино, канализационная сеть м-н Стахановский д.12 - ул. Южная дд.12, 10, 8 | не известен | 0,150 | 135,00 | асбестоцемент |
| 69 | г. Бородино, канализационная сеть ул. Приозерная (от ул. Ленина) | не известен | 0,150; 0,450 | 1 048,00 | чугун |
| 70 | г. Бородино, канализационная сеть от ул. Ленина д.59 до тройного колодца на лыжно-роллерной трассе | не известен | 0,500 | 743,00 | чугун |
| 71 | г. Бородино, канализационная сеть от КНС по ул. Нагорная до тройного колодца | не известен | 0,200 | 633,00 | чугун |
| 72 | г. Бородино, канализационная сеть от КНС 5 до ОКС | не известен | 0,300; 0,325; 0,900 | 2 410,00 | сталь, ж/б |
| 73 | г. Бородино, канализационная сеть от тройного колодца на лыжно-роллерной трассе до КНС 5 | не известен | 0,500 | 2 071,00 | чугун |
| 74 | г. Бородино, канализационная сеть от ул. Коммунальная д.12 до тройного колодца на ОКС | не известен | 0,150; 0,900 | 272,00 | ж/б; чугун |
| 75 | г. Бородино, канализационная сетьпо ул. Магистральная (четная сторона) | не известен | 0,200 | 450,00 | чугун |
| 76 | г. Бородино, канализационная сеть от тройного колодца ул. Зеленая до двойного колодца по ул. Магистральная | не известен | 0,150; 0,500 | 591,00 | чугун |
| 77 | г. Бородино, канализационная сеть от тройного колодца на ОКС до пер. Сосновый | не известен | 0,900 | 897,00 | ж/б |
| 78 | Наружные сети канализации ул.Советская, 43 | не известен | 0,150 | 39,8 | п/э |
| 79 | Наружные сети канализации ул.Советская, 45 | не известен | 0,150 | 78 | п/э |
| 80 | Наружные сети канализации ул.Советская, 47 | не известен | 0,150 | 78 | п/э |
|  | ИТОГО сетей водоотведения: |  |  | 47184,9 |  |

Процент ветхих сетей составляет 78%.

Канализационные насосные станции в количестве 6 шт.

Характеристики канализационных - насосных станций г. Бородино представлены в таблице 1.3.2.

| Характеристика канализационных насосных станций г.Бородино |  |  |  |  | Таблица 1.3.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование станции и её местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч |  | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 |  | Насосная очистной канализационной станции (г. Бородино, ул. Набережная, 1Б) | 1*500 | СД 250/22,5 | 250 |  | 22,5 | 37 |  |
|  |  |  |  | СД 250/22,5 | 250 |  | 22,5 | 37 |  |
|  |  |  |  | СД 250/22,5 | 250 |  | 22,5 | 37 |  |
| 2 |  | КНС №2 (г. Бородино, промплощадка, ПТУ) | 1*80 | СМ 100-65-200 | 100 |  | 12 | 37 |  |
|  |  |  |  | СМ 100-65-200 | 100 |  | 12 | 30 |  |
|  |  |  |  | СМ 100-65-250/4 | 50 |  | 20 | 22 |  |
| 3 |  | КНС №3 (г. Бородино, ул. Бородинская, 26А) | 1*9,1 | СД | 80 |  | 27 | 22 |  |
|  |  |  |  | СД | 50 |  | - | 5,5 |  |
|  |  |  |  | СД | 50 |  | - | 5,5 |  |
| 4 |  | КНС №4 (г. Бородино, ул. Юбилейная, 9А) | 1*13,6 | СМ 125-80-315/4 | 65 |  | 20 | 7,5 |  |
|  |  |  |  | СМ 100-65-250/4 | 65 |  | 20 | 11 |  |
| 5 |  | КНС №5 (г. Бородино, ул. Профсоюзная, 1Г) | 1*18 | СМ 150-125-315/4 | 200 |  | 32 | 45 |  |
|  |  |  |  | СМ 150-125-315/4 | 200 |  | 31 | 37 |  |
|  |  |  |  | СМ 150-125-315/4 | 200 |  | 31 | 45 |  |
| 6 |  | КНС № 6 (г. Бородино, ул. Центральная, 18А) | 1*14 | СМ 100-65-200/4 | 86 |  | 42 | 22 |  |
|  |  |  |  | СМ 100-65-200/4 | 86 |  | 42 | 22 |  |
|  |  |  |  | СМ 150-125-315/4 | 200 |  | 32 | 30 |  |

  - Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования

Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения обусловлена как проектными решениями, заложенными в конфигурацию сети, так и фактическим состоянием сети.

Проектная производительность сети водоотведения составляет 6,2 тыс. м3/сут. Фактическая за 2013г. – 3,47 тыс. м3/сут, что означает 56% загруженность сети. С точки зрения безопасности сложившаяся ситуация имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К положительным сторонам можно отнести наличие существенного резерва по пропускной способности системы водоотведения, что позволяет подключать новых пользователей без необходимости увеличения пропускной способности отдельных участков сети.

К отрицательным сторонам можно отнести снижение скорости потока сточных вод в коллекторах ниже проектных значений, при которых были определены диаметры и уклоны трубопроводов. Снижение расхода сточных вод, транспортируемых по канализационной системе означает снижение скорости потока, что приводит к выпадению взвешенных веществ в коллекторах и, как следствие к возникновению засоров, что напрямую влияет на безопасность и надежность работы централизованных систем водоотведения.

Доля ветхих сетей водоотведения составляет 78% от общего количества эксплуатируемых сетей, что характеризует сети как малонадежные и не безопасные.

  - Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования

Управление работой централизованной системой водоотведения г.Бородино осуществляется ООО «Строительная компания». Работа по эксплуатации систем водоотведения четко регламентирована. Имеются необходимые инструкции и предписания по действию персонала в различных ситуациях при ликвидации технических сбоев в работе систем.

  - Воздействие на окружающую среду

Основной целью устройства систем водоотведения является снижение негативного воздействия от жизнедеятельности человека на окружающую среду. Полностью исключить данное негативное воздействие не возможно. Основное негативное влияние от деятельности систем водоотведения на три основные части окружающей среды (земля, вода, воздух) оказывается на водные объекты, поскольку основное количество загрязняющих веществ сбрасывается в водные объекты. Небольшая часть загрязнений складируется на полигонах твердых бытовых отходов. В воздух поступает минимальное количество загрязнений, в основном связанные с деятельностью вспомогательных объектов (котельные, и т.д.).

Из всего многообразия загрязняющих веществ можно выделить основные, в большей степени влияющие на состояние водных объектов. К числу таких загрязнений относятся органические и биогенные вещества, которые вызывают эвтрофирование водоемов, т. е. обогащение питательными веществами, приводящее к нарушению экологического режима, а именно к повышению интенсивности первичного продуцирования органических веществ, что стимулирует развитие водорослей и высших водных растений. Различают природное и антропогенное эвтрофирование. Первое обусловлено влиянием на водоем комплекса абиотических и биологических факторов. В нормальных условиях оно осуществляется медленно и представляет собой один из этапов эволюции водоема. Антропогенное эвтрофирование (как следствие хозяйственной деятельности человека) - процесс очень быстрый, и, в зависимости от масштабов воздействия, вызываемые им изменения в водоемах происходят в течение нескольких десятков лет, а иногда и одного десятилетия. Под влиянием эвтрофирования происходит "цветение" водоема, вызываемое размножением сине-зеленых водорослей. Их умеренное развитие положительно сказывается на экосистему водоема, но повышение концентрации водорослей приводит к преобладанию негативного влияния - резко нарушаются многие физические, химические и биологические параметры воды:

- изменяется ее цветность,

- снижается прозрачность,

- ухудшается освещенность всей толщи воды,

- снижается содержание растворенного кислорода,

- изменяется рН,

- происходит перенасыщение воды органическими веществами.

Недостаток кислорода является следствием ослабления или прекращения фотосинтеза водорослей, находящихся в подповерхностных и более глубоких слоях из-за дефицита света и изменения его спектрального состава. В местах наибольшего скопления водорослей даже в дневное время возникает дефицит кислорода и, как следствие, развиваются анаэробные процессы, что приводит к замору рыб и других гидробионтов. Недостаток кислорода отрицательно сказывается на процессах самоочищения, минерализации органического вещества, что приводит к накоплению в водоеме токсичных и дурнопахнущих продуктов, а в конечном счете - к значительному снижению качества воды.

Под влиянием поверхностной пленки водорослей усиливается нагрев воды (на 6  8 0С выше нормы), что повышает испарение и способствует переходу летучих метаболитов водорослей в воздух, т. е. вызывает его загрязнение.

Многие водоросли, возбудители "цветения" воды, выделяют токсические соединения, а также большое количество органических веществ, которые служат питательной средой для интенсивного развития бактерий, в том числе патогенных, вследствие чего образуется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Сине-зеленые водоросли подавляют рост трофически более ценных организмов - зеленых и диатомовых водорослей.

Таким образом, чрезмерное развитие водорослей в водоеме вызывает комплекс негативных последствий. В результате вода из полноценного и доброкачественного природного продукта превращается в опасную для всего живого жидкость. В загрязненном водоеме гидробионты либо вымирают, либо становятся концентраторами загрязнений. Клетки организмов аккумулируют в себе различные химические элементы. По мере продвижения по трофическим цепям концентрация загрязнений в организмах повышается. В конечном итоге вода, загрязненная человеком "настигает" его самого. Как бы хорошо не была очищена вода для питья, приготовления пищи и других бытовых нужд, загубленный водоем тем или иным путем может сказаться на здоровье человека.

С другой стороны возникают затруднения при использовании воды для технических целей, так как повышенное содержание биогенных веществ вызывает развитие микроорганизмов и, как следствие, к биообрастанию трубопроводов и технологического оборудования, что в свою очередь может привести к сбоям в технологических операциях.

Из уравнения синтеза клеток водной растительности следует, что основными элементами, обеспечивающими рост клетки, являются - углерод, азот и фосфор.

Микроорганизмы, обитающие в природных водах, получают биогенные элементы, главным образом из среды обитания. Особенностью их питания является то, что они потребляют необходимые вещества из весьма разбавленных растворов. Однако известно, что усвоение клетками питательных веществ возможно лишь тогда, когда концентрация их в воде не ниже определенной минимальной величины. При отсутствии одного из биогенных элементов или наличии его концентрации ниже минимально необходимой величины, развитие клетки прекращается. Следовательно, поддерживая концентрацию одного из биогенных элементов на минимальном уровне, можно лимитировать рост водорослей, и тем самым, предотвратить искусственное эвтрофирование.

Соединения углерода всегда присутствуют в природных водах в виде бикарбонатной и карбонатной жесткости, поэтому контролировать его поступление в водоем не реально. Основными же загрязняющими элементами, способствующими развитию негативных процессов в водоемах являются соединения азота и фосфора. Это обстоятельство обуславливает наличие жестких требований природоохранных органов к содержанию именно этих элементов в очищенных сточных водах, сбрасываемых в водные объекты.

  - Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения г. Бородино являются:

- Несоответствие качества очищенных сточных вод, сбрасываемых с городских очистных сооружений нормативам допустимого сброса (НДС).

- Высокий уровень износа наружных сетей водоотведения

- Отсутствие централизованной системы бытовой канализации на территории площадок, отведенных под малоэтажное жилищное строительство

- Недогруженность существующих городских очистных сооружений

- Отсутствие диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения

- Отсутствие системы ливневой канализации на территории существующей застройки и новых площадках жилой застройки.

- Загрязнение водоемов неочищенными ливневыми сточными водами.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования

Поскольку строительство системы водоотведения пришлось на период максимального развития градообразующих предприятий, при котором происходило максимальное водоотведение, то последующие изменения в профиле работы предприятий обусловило существенное снижение количества образующихся сточных вод, что привело к образованию избыточной производительности очистных канализационных сооружений г.Бородино.

Таким образом, имеется запас производительности в 44%.

- Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод

    - Фактическое поступление сточных вод

Динамика изменения баланса системы водоотведения г.Бородино была проанализирована на основании отчетных данных за три последних года.

Динамика изменения различных статей баланса системы водоотведения г.Бородино представлена в таблице 3.1.1.

| Динамика изменения баланса |  |  |  |  | Таблица 3.1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Расход, тыс. м3/сут |  |  |  | Изменение (среднее за год) |  |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | % |  |
| Объем отведенных сточных вод | 4,24 | 3,86 | 3,47 |  | -9,1 |  |
| Принято всего, в т. ч.: | 4,24 | 3,86 | 3,47 |  | -9,1 |  |
| Население | 3,09 | 2,75 | 2,41 |  | -11 |  |
| Бюджетные организации | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  | 0 |  |
| Прочие потребители | 0,91 | 0,87 | 0,82 |  | -4,95 |  |

Как следует из таблицы, почти все показатели баланса за два года ежегодно уменьшались на 9 % за исключением статьи "Бюджетные организации", у которых объем потребления остался практически неизменным.

Максимальное снижение водоотведения отмечено у населения (11% в год), что свидетельствует о двух процессах, происходящих в г.Бородино:

- отток населения, что подтверждается статистической информацией: 2014 году численность населения составит 16 547 человек, а в 2016 году – 16 414 человек.

- установка индивидуальных приборов учета водных ресурсов, что вынуждает пользователей более рационально относиться к потреблению воды и, тем самым снижать количество сбрасываемых сточных вод. Несмотря на снижение объема сточных вод количество загрязняющих веществ, содержащихся в них остается неизменным при сохранении одинаковой численности населения, т. е. сточные воды становятся более концентрированными.

    - Ожидаемое количество образующихся сточных вод

Основным потребителем услуги водоотведения в г. Бородино является население. Таким образом, прогноз водоотведения в основном зависит от количества пользователей, проживающих на территории г.Бородино в прогнозный период, однако никакого заметного роста численности населения не ожидается в перспективе планирования Программы.

Поскольку к настоящему времени лишь 46% населения г. Бородино имеют индивидуальные приборы учета, и, учитывая заинтересованность жителей в их установке, данное обстоятельство предполагает значительное снижение водопотребления. Опыт внедрения индивидуальных приборов по учету воды показывает, что при их установке можно ожидать снижение водопотребления до 100 л/чел в сутки, что практически не заметно для самого пользователя. Исходя из этого при 100% охвате населения индивидуальными приборами учета можно ожидать уменьшение потребления воды населением на 1,6 тыс. м3/сут., и как следствие - водоотведения населения.

Таким образом, при любых вариантах развития существенного увеличения объемов сбрасываемых сточных вод не предвидится.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

  - Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки сточных вод

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по новому строительству объектов систем водоотведения:

- Строительство нового блока доочистки сточных вод на ОКС г. Бородино.

  - Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки сточных вод

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по реконструкции действующих объектов систем водоотведения:

- Капитальный ремонт карт биофильтров;

- Чистка иловых площадок с заменой дренажной системы и фильтрационного слоя;

- Ремонт гидроизоляции отстойников и замена соединительных лотков к ним;

- Замена граблин сорозадерживающих устройств;

- Замена насосного оборудования на КНС №2, КНС №6;

- Замена котла и дымовой трубы отопительной котельной очистных канализационных сооружений;

  - Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод в существующих районах территории муниципального образования

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по реконструкции и новому строительству канализационных сетей и объектов на них для обеспечения сбора и транспортировки сточных вод в существующих районах территории муниципального образования:

- Замена напорного канализационного коллектора от КНС №5 до ОКС -  ст. Ø330мм;

- Замена канализационных выводов от многоквартирных жилых домов;

- Замена напорного канализационного коллектора от КНС 4 до ул. Рождественская.

  - Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по реконструкции и новому строительству канализационных сетей и объектов на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку -

Строительство новых канализационных сетей:

- ул. Весенняя – 10 индивидуальных жилых домов (32 чел);

- ул. Кирова – 16 индивидуальных жилых домов (51 чел);

- ул. Приозерная – 22 индивидуальных жилых дома (70 чел);

- ул. Имени майора А.К. Пастушенко – 13 индивидуальных жилых домов;

- ул. Продольная – 11 индивидуальных жилых домов (35 чел);

- переулок Свободный – 6 индивидуальных жилых домов (19 чел);

- переулок Березовый – 16 индивидуальных жилых домов (51 чел);

- ул. Тенистая – 35 индивидуальных жилых домов (112 чел);

- переулок Высотный – 6 индивидуальных жилых домов (19 чел);

- ул. Магистральная – 5 индивидуальных жилых домов (16 чел);

- мкр-н Северный – 200 индивидуальных жилых домов (640 чел).

  - Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

В рамках разрабатываемой Программы не предполагается реализация мероприятий по переключению прямых выпусков на очистные сооружения.

  - Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения

В рамках разрабатываемой Программы не предполагается реализация мероприятий по новому строительству сетей и объектов для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

  - Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по замене участков водопроводной сети в линейных объектов централизованных систем водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса:

- замена ветхих канализационных сетей с использованием новых технологий и материалов.

  - Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров

Мероприятий по строительству и реконструкции регулирующих резервуаров Программой не предусматривается.

  - Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения (таблица 5.7.1):

| Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения | Таблица 5.7.1 |
| --- | --- |

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| г. Бородино |  |  |
| 1 | Объекты водоотведения | Разработка проекта диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения с выделением этапности проведения работ |

  - Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения

Отдельных мероприятий по внедрению приборов коммерческого учета на сооружениях водоотведения Программой не предусматривается.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В результате проведения предполагаемых мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения будет существенно снижена нагрузка на водный бассейн, а именно - реки Ирша, за счет снижения количества сбрасываемых в водный бассейн загрязняющих веществ.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (ведомость объемов и стоимости работ) приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Строительство нового блока доочистки сточных вод на ОКС г. Бородино | шт. | 1 | 34150 |
| 1.2 | Капитальный ремонт карт биофильтров | шт | 1 | 18252 |
| 1.3 | Прокладка сетей бытовой канализации и веток присоединений | км | 20,6 | 61800 |
| 1.4 | Чистка иловых площадок с заменой дренажной системы и фильтрацион. слоя | шт. | 1 | 3158 |
| 1.5 | Ремонт гидроизоляции отстойников и замена соединительных лотков |  |  | 4800 |
| 1.6 | Замена насосного оборудования на КНС №2, КНС №6 | шт. | 6 | 4866 |
| 1.7 | Замена котла и дымовой трубы отопительной котельной ОКС |  |  | 18700 |
| 1.8 | Замена напорного канализац. коллектора от КНС №5 до ОКС д.330мм |  |  | 3636 |
| 1.9 | Замена напорного канал. коллектора от КНС №4 до ул.Рождественская |  |  | 1413 |
| 1.10. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-1 до лыжного стадиона | км | 1,092 | 6600 |
| 1.11. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-2 до колодца гасителя напора на ул. Ленина | км | 1,93 | 7386 |
| 1.12. | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Октябрьская | км | 0,212 | 1814 |
| 1.13 | Замена канализационных выводов от многоквартирных жилых домов; Замена ветхих канализационных сетей; Строительство новых канализационных сетей: - ул. Весенняя – 10 индивидуальных жилых домов (32 чел); - ул. Кирова – 16 индивидуальных жилых домов (51 чел); - ул. Приозерная – 22 индивидуальных жилых дома (70 чел); - ул. Имени майора А.К. Пастушенко – 13 индивид. жилых домов; - ул. Продольная – 11 индивидуальных жилых домов (35 чел); - переулок Свободный – 6 индивидуальных жилых домов (19 чел); - переулок Березовый – 16 индивидуальных жилых домов (51 чел); - ул. Тенистая – 35 индивидуальных жилых домов (112 чел); - переулок Высотный – 6 индивидуальных жилых домов (19 чел); - ул. Магистральная – 5 индивидуальных жилых домов (16 чел); - мкр-н Северный – 200 индивидуальных жилых домов (640 чел). | км | 14,665 | 32655 |
| 1.14 | Разработка проекта диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения с выделением этапности проведения работ | шт. | 1 | 2957 |
|  | Итого: | — | — | 202 187 |

- 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

2) показатели качества обслуживания абонентов;

3) показатели качества очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения.

- Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.